„TRANSFORMACJA PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH W KOLNIE W WYSOKOEFEKTYWNY SYSTEM CIEPŁOWNICZY”

PROGRAM FUNCJONALNO - UŻYTKOWY

Kolno, Luty 2021 r.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

# Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Zadanie inwestycyjne pod tytułem „Transformacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie w  wysokoefektywny system ciepłowniczy” będzie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie będzie obejmowało zaprojektowanie i wybudowanie elektrociepłowni wyposażonej w dwa jednakowe agregaty kogeneracyjne o mocy 1,315 MWe każdy, stacji LNG na potrzeby w/w układu kogeneracyjnego oraz kotłowni podstawowej opalanej zrębką leśną o mocy cieplnej 7 MW. Cała  inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie istniejącej ciepłowni miejskiej przy ul. Ciepłej 1 w  Kolnie.

Zlokalizowana na terenie ciepłowni miejskiej elektrociepłownia wyposażona zostanie w  dwa jednakowe agregaty kogeneracyjne o mocy 1315±5 kW elektrycznych każdy. Jednostki te będą wytwarzały ciepło w postaci wody grzewczej 120/90 i 95/65°C. W tym celu na ciągach spalinowych z  silników gazowych zostaną zainstalowane potrójne systemy odzysku ciepła. Pierwszy  stopień będzie wytwarzał wodę o parametrach 120/90°C na potrzeby odgazowywania termicznego. Drugi jak  i trzeci stopień odzysku będzie wpięty w główny system cieplny elektrociepłowni. Ostatnim stopniem odzysku ciepła ze spalin będzie wymiennik wykonany ze stali nierdzewnej (kondensacyjny).  Zarówno ciepło wysokotemperaturowe, jak i ciepło średniotemperaturowe należy wprowadzić do  systemu cieplnego PUK w istniejącej kotłowni węglowej.

Z uwagi na brak gazu sieciowego w ramach inwestycji należy zabudować stację LNG na  potrzeby zasilania elektrociepłowni. Stacja będzie wyposażona w dwa dwupłaszczowe zbiorniki LNG, każdy o pojemności 60 m3, dwie parownice do pracy naprzemiennej, z których każda będzie zapewniać wydajność min. 650 m3/h gazu przy temperaturze otoczenia wynoszącej -25°C. W ramach stacji należy zabudować układ redukcyjny/stabilizacyjny ciśnienia gazu po średnim ciśnieniu wraz z  układem pomiarowym gazu, wraz z przelicznikiem na potrzeby układu kogeneracyjnego. Układ  pomiarowy musi posiać certyfikat MID. Ze stacji regazyfikacji gaz zostanie przesłany do  elektrociepłowni podziemnym gazociągiem średniego ciśnienia.

W celu wykorzystania odnawialnego źródła energii w ramach inwestycji należy zabudować kotłownię biomasową wyposażoną w jeden opalany zrębką leśną  kocioł wodny wysokoparametrowy o mocy cieplnej  wynoszącej 7 MW i maksymalnej temperaturze [ts] wody wynoszącej 150°C.

Woda grzejna zużywana będzie na potrzeby węzłów c.o. i c.w.u., miejskiej sieci ciepłowniczej. Energię elektryczną należy przetransformować w całości na napięcie 15 kV i zasilić nią główną rozdzielnię zakładową, którą należy zmodernizować na potrzeby włączenia energii elektrycznej z  kogeneracji oraz zasilenia odbiorników w taki sposób, aby energia wytworzona w kogeneracji była zużywana w pierwszej kolejności na potrzeby energetyczne zakładu.

## Cel przedsięwzięcia

Podstawowym celem budowy inwestycji jest osiągniecie statusu wysokoefektywnego przedsiębiorstwa ciepłowniczego poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji zasilanego gazem LNG i odnawialnego źródła energii w postaci kotłowni biomasowej. Cel  będzie realizowany poprzez:

- produkcję energii elektrycznej i ciepła z możliwie najefektywniejszym wykorzystaniem energii chemicznej zawartej w paliwie gazowym,

- produkcji ciepła z biomasy,

- ograniczenie wpływu energetycznego spalania paliw w celu produkcji energii na środowisko naturalne, poprzez zastąpienie dwóch kotłów (jednego WR 5 i jednego WR 2,5) obecnej kotłowni węglowej kotłownią biomasową i elektrociepłownią gazową, spełniającymi wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania,

- częściowe zabezpieczenie zapotrzebowania na energię elektryczną wraz z  poprawą niezawodności zasilania obiektów zakładowych,

- poprawa bezpieczeństwa ciągłości dostawy energii cieplnej do miejskiego systemu ciepłowniczego,

- dostosowanie źródeł wytwarzania ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym zgodnie z jego potrzebami.

## Stan Istniejący:

Ciepłownia zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych 2943/3 i 2944/3 w  Kolnie. W ciepłowni zainstalowane są 3 kotły: dwa kotły WR 5 o numerach 1 i 2 oraz jeden WR 2,5 o numerze 3. Są to kotły wodne wysokotemperaturowe opalane miałem węgla kamiennego o  następujących parametrach:

1.2.1 Kocioł WR-5-022/1 nr fabryczny 1040348

| Wydajność maksymalna | MW | 7 |
| --- | --- | --- |
| Ciśnienie ruchowe | MPa 1,6 |
| Ciśnienie obliczeniowe | MPa | 1,8 |
| Temperatura wody na wlocie | °C | 70 |
| Temperatura wody na wylocie | °C | 150 |
| Pojemność wodna kotła | m3 | 3,3 |
| Średni podgrzew wody | °C | 80 |
| Minimalny - nominalny przepływ wody | m3/h | 75-95 |
| Powierzchnia ogrzewalna | m2 | 509,1 |
| Temperatura spalin za kotłem | °C | 180°C |
| Zawartość CO2 za kotłem (w spalinach suchych) | % | 11,4 |
| Wymagany ciąg za kotłem (z 10 % zapasem) | Pa | 170 |
| Nadmiar powietrza na wylocie z komory spalin |  | 1,4 |
| Temperatura powietrza podmuchowego | °C | 20 |

1.2.2 Kocioł WR-5-022/2 nr fabryczny 1040347

| Wydajność maksymalna | MW | 7,5 |
| --- | --- | --- |
| Ciśnienie ruchowe | MPa 1,6 |
| Ciśnienie obliczeniowe | MPa | 1,8 |
| Temperatura wody na wlocie | °C | 70 |
| Temperatura wody na wylocie | °C | 150 |
| Pojemność wodna kotła | m3 | 3,1 |
| Średni podgrzew wody | °C | 80 |
| Minimalny - nominalny przepływ wody | m3/h | 75-95 |
| Powierzchnia ogrzewalna | m2 | 487 |
| Temperatura spalin za kotłem | °C | 180°C |
| Zawartość CO2 za kotłem (w spalinach suchych) | % | 11,4 |
| Wymagany ciąg za kotłem (z 10 % zapasem) | Pa | 170 |
| Nadmiar powietrza na wylocie z komory spalin |  | 2,2 |
| Temperatura powietrza podmuchowego | °C | 20 |

1.2.1.Kocioł WR-2,5-035/3 nr fabryczny 1010424

| Wydajność maksymalna | MW | 2,9 |
| --- | --- | --- |
| Ciśnienie ruchowe | MPa 1,6 |
| Ciśnienie obliczeniowe | MPa | 1,8 |
| Temperatura wody na wlocie | °C | 70 |
| Temperatura wody na wylocie | °C | 150 |
| Pojemność wodna kotła | m3 | 1,46 |
| Średni podgrzew wody | °C | 80 |
| Minimalny - nominalny przepływ wody | m3/h | 31 |
| Powierzchnia ogrzewalna | m2 | 216 |
| Temperatura spalin za kotłem | 180 | °C |
| Zawartość CO2 za kotłem /w spalinach suchych/ | % | 11,4 |
| Wymagany ciąg za kotłem /z 10 % zapasem/ | Pa | 68 |
| Nadmiar powietrza na wylocie z komory pal. |  | 1,4 |
| Temperatura powietrza podmuchowego | °C | 20 |

## Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- w zakresie projektowania:

- przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i uzyskanie decyzji środowiskowej,

- sporządzenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia dla nowobudowanej elektrociepłowni,

- sporządzenie projektu budowlanego w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w  Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz aktami niższego rzędu i ustawami powiązanymi,

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- uzyskanie niezbędnych opinii, pozwoleń i uzgodnień wymaganych przepisami szczegółowymi ustawy Prawo budowlane,

- wystąpienie w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego o wydanie decyzji pozwolenia na  budowę i jej uzyskanie,

- sporządzenie dokumentacji wykonawczej dla celów realizacji inwestycji, która stanowić będzie uszczegółowienie projektu budowlanego, w zakresie niezbędnym dla realizacji Inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i  uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego niezbędnych do  uzyskania pozwolenia na budowę,

- dokonanie niezbędnych uzgodnień z lokalnym dystrybutorem energii oraz uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla wytwórców,

- wykonanie projektów włączenia energii elektrycznej w system zakładowy,

- wykonanie i uzgodnienie projektów wyprowadzenia mocy z właściwym zakładem energetycznym,

- przygotowanie wniosku o wydanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w  wysokosprawnej kogeneracji,

- przygotowanie wniosku o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła.

- w zakresie robót budowlanych, wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji wykonawczej:

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wybudowanie budynku elektrociepłowni o wymiarach ok. 18,5 m x 13,5 m i wysokości w  kalenicy wynoszącej 10,32 m,

- wybudowanie kompletnej elektrociepłowni gazowej o mocy elektrycznej 2 630 kWe i  łącznej mocy cieplnej min. 3 210 kWt; produkowana energia elektryczna wykorzystana zostanie do pokrycia potrzeb własnych zakładu, zaś jej nadmiar będzie sprzedawany do  sieci elektroenergetycznej,

- wykonanie instalacji chłodzenia awaryjnego na pełną moc agregatów,

- wybudowanie budynku kotłowni biomasowej o wymiarach ok. 14 m x 23,2 m i wysokości dostosowanej do rodzaju zabudowanego kotła wodnego z wiatą magazynową biomasy o  powierzchni ok. 180 m2 wraz z podłogą ruchomą,

- wybudowanie kotłowni wodnej o ciśnieniu koncesyjnym 18 bar(g) i mocy 7 MW wyposażonej w kocioł biomasowy wraz z ekonomizerem, odpylaczem wstępnym i  elektrofiltrem,

- wykonanie instalacji technologicznej kotłowni i elektrociepłowni w zakresie orurowania i  armatury dla potrzeb współpracy z miejskim system ciepłowniczym przy uwzględnieniu wielkości strumienia czynnika grzejnego wynikającego z mocy zainstalowanych urządzeń,

- budowa stacji regazyfikacji z dwoma zbiornikami LNG o pojemności 60 m3 każdy,

- wykonanie stacji uzdatniania wody na potrzeby uzupełniania układu parowego i zładu,

- połączenie elektrociepłowni i kotłowni biomasowej w jeden wspólny system cieplny z  kotłownią węglową,

- wykonanie systemu monitoringu, wizualizacji oraz zdalnego sterowania i nadzoru pracy elektrociepłowni, kotłowni biomasowej i stacji LNG,

- wykonanie instalacji wewnętrznej gazu ziemnego grupy E (gaz o średnim ciśnieniu), od  stacji LNG do elektrociepłowni,

- wykonanie ciepłociągów łączących elektrociepłownię z kotłownią węglową,

- wykonanie ciepłociągów łączących kotłownię biomasową z kotłownią węglową,

- wyposażenie budynków w  środki przeciwpożarowe,

- wybudowanie stacji transformatorowej oraz wewnętrznych i zewnętrznych sieci elektroenergetycznych Sn i Nn,

- wykonanie dróg dojazdowych i wewnętrznych do nowobudowanych obiektów,

- wykonanie zagospodarowania terenu, w tym dróg dojazdowych, placu manewrowego i  chodników do/wokół budynku elektrociepłowni, kotłowni biomasowej i stacji LNG,

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń międzyobiektowych,

- instrukcję eksploatacji elektrociepłowni, kotłowni biomasowej i stacji LNG,

- dokumentację techniczno-ruchową układu kogeneracyjnego kotła oraz pozostałych urządzeń wchodzących w skład systemu ciepłowniczego,

- instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poż.,

- oznaczenie rurociągów, armatury, urządzeń i aparatury systemem KKS,

- protokół z rozruchu, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na  sprawdzenie osiągnięcia przez niego warunków: wskaźników eksploatacyjnych i  wskaźników emisji,

- dokumenty ze szkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji,

- protokoły sprawdzeń i badań,

- raport porealizacyjny opracowany przed odbiorem końcowym, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie: wartości gwarantowanych, wskaźników eksploatacyjnych, parametrów, wskaźników i stężeń limitowanych w innych opracowaniach związanych z realizacją zadania,

- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi, niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie obiektu,

- usługi serwisowe urządzeń w okresie gwarancyjnym.

- w zakresie dostaw, urządzeń do prawidłowej obsługi kotłowni biomasowej przewidziano dostawę:

- ładowarki kołowej z wysięgnikiem do ładowania biomasy,

- traktora z dwoma przyczepami do transportu biomasy,

- rębaka w celu zrębkowania drzewa odpadowego (np. choinki po okresie świątecznym, gałęzie itp.).

Zamówieniem objęty jest cały zakres prac niezbędnych do wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego elektrociepłowni, stacji LNG i  kotłowni wraz z przekazaniem do eksploatacji.

Obiekt musi spełniać wszystkie wymagania w zakresie: bhp, ochrony p.poż., ochrony akustycznej i  ochrony środowiska.

Elektrociepłownia i kotłownia biomasowa powinny być zautomatyzowane, charakteryzować się wysokim poziomem technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnością pracy.

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentów, a w szczególności projektu budowlanego.

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument nie spełnia wymagań Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i  przekazania instalacji do rozruchu i prób eksploatacyjnych oraz użytkowania.

Wykonawca dokona niezbędnych uzgodnień z lokalnym dystrybutorem energii elektrycznej.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy.

## Szczegółowe parametry  zamówienia

1.3.1. Prace projektowe

Projekt budowlany powinien obejmować zwłaszcza następujące branże:

- architektoniczną,

- plan zagospodarowania terenu,

- konstrukcyjną fundamentów stacji LNG, budynku kotłowni i budynku elektrociepłowni, estakad i  kominów,

- technologiczną w zakresie:

- zabudowy agregatów kogeneracyjnych wraz z układem technologicznym,

- zabudowy kotłowni biomasowej o mocy 7 MW

- technologii przyłączenia instalacji grzewczej przyłączenia elektrociepłowni i kotłowni do  systemu ciepłowniczego miejskiej sieci ciepłowniczej,

- zabudowy stacji regazyfikacji LNG,

- modernizacji instalacji ciepłowniczych kotłowni węglowej do wpięcia ciepła z kotłowni biomasowej oraz ciepła z elektrociepłowni,

- modernizacji odgazowywacza do zasilania ciepłem z agregatów kogeneracyjnych w okresie letnim,

- redukcji hałasu do wartości określonych odpowiednimi przepisami i normami;

- sanitarną w zakresie:

- instalacji gazowej zasilającej agregaty kogeneracyjne,

- przyłącza gazowego pomiędzy stacją LNG a elektrociepłownią,

- instalacji odprowadzania spalin z agregatów kogeneracyjnych,

- instalacji odprowadzenia spalin z kotła biomasowego,

- instalacji wentylacji (doprowadzenia powietrza do spalania oraz wentylacji pomieszczeń elektrociepłowni i kotłowni biomasowej),

- wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych,

- instalacji grzewczej budynku elektrociepłowni i kotłowni biomasowej,

- przyłącza ciepłowniczego pomiędzy kotłownią biomasową a kotłownią węglową,

- przyłączy ciepłowniczych pomiędzy elektrociepłownią a kotłownią węglową;

- elektryczną w zakresie:

- stacje transformatorowe i sieci elektroenergetyczne Sn i Nn w oparciu o warunki techniczne i  uzgodnienie z Zakładem Energetycznym i Zamawiającym,

- rozdzielnie średniego napięcia,

- instalacja zasilania urządzeń technologicznych elektrociepłowni i kotłowni z rozdzielnią,

- instalacja agregatu awaryjnego diesla o mony 100kVA z system SZR.

- instalacja oświetleniowa i gniazdek wtykowych w budynku elektrociepłowni, kotłowni i  warsztatu,

- instalacja uziemienia i odgromowa,

- trasy kablowe pod projektowane instalacje,

- instalacja AKPiA elektrociepłowni wraz z sieciami transmisji (budowa sieci ethernetowej),

- instalacja oświetlenia zewnętrznego obiektów elektrociepłowni,

- instalacja monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego obiektów elektrociepłowni i kotłowni;

g) wszystkie inne niezbędne.

1.3.2.Roboty budowlano-montażowe

Przewiduje się wykonane co najmniej następujących robót budowlano-montażowych:

1.3.2.1.	Roboty budowlane

Ogólnie roboty będą wykonywane zgodnie z najnowszą, powszechnie stosowana praktyką inżynierską. Konstrukcje betonowe, żelbetowe, stalowe i murowe będą zaprojektowane zgodnie z  obowiązującymi przepisami i normami.

1.3.2.1.1. Budynek elektrociepłowni:

W ramach zadania należy wykonać akustyczny budynek elektrociepłowni. Budynek należy wykonać jako jednokondygnacyjny z pomostami technologicznymi o wstępnych wymiarach 18,5 m x 13,5 m i  wysokości w kalenicy wynoszącej 10,32 m wraz z wewnętrzną instalacją: kanalizacji (zabezpieczonej przed przedostaniem się glikolu i oleju do ścieków), wentylacji, oraz wodociągową.

Pomieszczenie agregatów należy wykonać w technologii mieszanej. Na poziomie „zero” zostaną wybudowane dwie kapsuły żelbetowe z betonu o dużej gęstości (nieprzepuszczalnego dla hałasu). W  kapsułach zostaną zamontowane silniki gazowe z generatorami, moduły produkcji gorącej wody i  wewnętrzna instalacja olejowa silników ze zbiornikami do automatycznego uzupełniania oleju (w wydzielonym pomieszczeniu technicznym). Kapsuły należy zabezpieczyć przed ewentualną kontaminacją środowiska w trakcie wycieku oleju poprzez uszczelnienie posadzki odporną na drgania substancją nieprzepuszczalną oraz poprzez specjalny profil posadzki. Poza tym kanalizację należy zabezpieczyć filtrem koalescencyjnym. Wentylacja dwóch kapsuł będzie się odbywała za pomocą oddzielnych ciągów wentylacyjnych wyposażonych w kulisowe tłumiki hałasu. W celu zabezpieczenia pomieszczenia na wypadek przecieku gazu zostanie zamontowany system automatycznego odcięcia gazu w wypadku rozszczelnienia instalacji. Na żelbetowych kapsułach należy zlokalizować komplet ekonomizerów, a także system cieplny dla agregatów i kolektory wodne. Kapsuły zostaną wyposażone w luki montażowe, przez które będzie się odbywało wprowadzanie agregatów i  wyprowadzanie na potrzeby przeglądu głównego (tzw. remont kapitalny silnika lub overhall). Zarówno nadbudówka, jak i elewacja zostaną wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej. Na specjalnym balkonie należy zabudować układy chłodzenia awaryjnego. Konstrukcje stalowe oraz schody i barierki należy pomalować w standardzie C2 na kolorystykę uzgodniona z  Zamawiającym. Elementy znajdujące się poza budynkiem (maszt kominowy, estakady itp.) należy wykonać w standardzie  C3 o średniej trwałości.

Budynek należy wykonać w sposób gwarantujący, aby hałas generowany przez obiekt na granicy działki nie przekraczał dopuszczalnych norm.

Standard wykonania: okna plastikowe, drzwi w kolorze elewacji.

Kolorystkę i kształt budynku należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania.

Pomieszczenia należy wykończyć w następujący sposób:

- rozdzielnia SN -  posadzka betonowa zacierana na gładko, malowana żywicą epoksydową, ściany i sufit: tynk cementowo-wapienny malowany na biało,

- TRAFO -  posadzka betonowa zacierana na gładko, malowana żywicą epoksydową, ściany i  sufit: tynk cementowo-wapienny malowany na biało,

- pomieszczenie techniczne - posadzka betonowa zacierana na gładko, malowana żywicą epoksydową, ściany i sufit: żelbet gładki.

1.3.2.1.2.Budynek kotłowni biomasowej:

Budynek kotłowni wodnej zostanie wykonany w technologii lekkiej tzn. hali o konstrukcji stalowej malowanej w standardzie C2 ze ścianami i stropem wykonanymi z płyty warstwowej z rdzeniem z  wełny mineralnej. W pomieszczeniu zostaną zamontowane: ceramiczne palenisko z rusztem schodkowym, kocioł wodny z ekonomizerem, system podawania paliwa, multicyklon, elektrofiltr, system odżużlania i odpopielania, komplet wentylatorów, pompownia zmieszania gorącego, dwie pompy przewałowe oraz komplet wentylatorów i kanałów spalinowych. Posadzka i kanalizacja zostaną zabezpieczone na wypadek wycieku oleju z systemów hydraulicznych. Posadzka malowana żywicą epoksydową.

Budynek należy wykonać w sposób gwarantujący, aby hałas generowany przez obiekt na granicy działki nie przekroczył dopuszczalnych norm.

Wszystkie konstrukcje stalowe w budynku należy wykonać w standardzie malowania C2 o średniej trwałości. Elementy znajdujące się poza budynkiem należy wykonać w standardzie C3 o średniej trwałości.

W budynku należy przewidzieć pomieszczenie rozdzielni niskiego napięcia oraz pomieszczenie TRAFO.

Standard wykonania: okna plastikowe, drzwi i brama w kolorze elewacji.

Kolorystkę i kształt budynku należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania.

Pomieszczenia należy wykończyć w następujący sposób:

- rozdzielnia NN -  posadzka betonowa zacierana na gładko, malowana żywicą epoksydową, ściany i sufit: tynk cementowo-wapienny malowany na biało,

- TRAFO -  posadzka betonowa zacierana na gładko, malowana żywicą epoksydową, ściany i  sufit: tynk cementowo-wapienny malowany na biało,

- pomieszczenie techniczne - posadzka betonowa zacierana na gładko, malowana żywicą epoksydową, ściany i sufit: płyta warstwowa.

1.3.2.1.3. Fundamenty stacji LNG:

Pod budowaną stację należy wykonać fundamenty pod dwa zbiorniki LNG, fundamenty pod dwie oddzielne parownice oraz fundament na potrzeby układu technologicznego stacji. Pod stacją należy wykonać tacę o pojemności pozwalającej na zabezpieczenie wycieku w sytuacji rozszczelnienia się instalacji. Całość należy ogrodzić systemowym ogrodzeniem panelowym z bramą i furtką.

Kolorystkę należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania.

UWAGA:

Wstępną lokalizację budynków wraz z rozmieszczeniem głównych urządzeń pokazano na załącznikach graficznych.

1.3.2.1.4. Zagospodarowanie terenu:

Zakładaną lokalizację budynków kotłowni, stacji LNG i elektrociepłowni pokazano na załączniku graficznym. Należy przewidzieć połączenie budynków z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi i  drogami na zakładzie. Droga wjazdowa do stacji LNG, elektrociepłowni i kotłowni, drogi wewnętrzne, place utwardzone i ich systemy odwodnieniowe – w zakresie dotyczącym budowy elektrociepłowni i kotłowni wodnej - powinny być wykonane zgodnie z planami opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego. Należy zapewnić drogi i dojścia o odpowiedniej nośności zapewniające swobodny dostęp do budynku elektrociepłowni, kotłowni i stacji LNG. Tereny wokół wspomnianych obiektów zasiać trawą.

Nawierzchnia dróg wewnętrznych powinna być wykonana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Wszystkie place, obrzeża i krawężniki muszą być wykonane z materiałów mrozoodpornych.

Szczegółowe usytuowanie obiektów tymczasowego zaplecza placu budowy oraz sposób zabezpieczenia terenu, w tym wygrodzenia i zabudowania stref bezpieczeństwa powinno wynikać z  projektu organizacji robót (uwzględniając konieczność zachowania ciągłości pracy istniejącego systemu ciepłowniczego).

Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie prace związane z  przygotowaniem terenu budowy:

- rozbiórkę zbędnych istniejących elementów zagospodarowania terenu budowy,

- likwidację ewentualnego istniejącego uzbrojenia terenu,

- przygotowanie w swoim zakresie i na własny koszt zaplecza budowy (teren wokół budowy należy ogrodzić i oznakować),

- usunięcie ewentualnych drzew kolidujących z projektowanymi obiektami.

1.3.2.2 Urządzenia i instalacje technologiczne:

Technologię elektrociepłowni i kotłowni biomasowej należy wykonać zgodnie z załączonym schematem ogólnym.

Uwaga:

Załączony schemat ma formę uproszczoną, schemat należy doszczegółowić i uzgodnić z  Zamawiającym na etapie wykonywania projektów budowlanych i wykonawczych. Wykonywanie technologii można rozpocząć po uzgodnieniu z Zamawiającym projektów wykonawczych.

1.3.2.2.1 Agregaty kogeneracyjne:

W elektrociepłowni należy zainstalować dwa identyczne agregaty kogeneracyjne pochodzące od tego samego producenta. Moc elektryczna na zaciskach każdego z agregatów musi wynosić 1315 ± 5 kW, przy czym łączna moc elektryczna agregatów powinna wynosić 2 630 kW ± 10 kW.

Podejście gazem ziemnym pod agregaty należy wykonać po średnim ciśnieniu. Każdy agregat musi być wyposażony w dwa systemy odzysku ciepła w postaci gorącej wody o parametrach:

- układ wysokotemperaturowy 120/90°C, będący układem odzysku ciepła ze spalin, realizowanym na pierwszym stopniu schładzania spalin,

- układ średniotemperaturowy  95/65°C, układ odzysku ciepła z układu chłodzenia mieszanki paliwowo-powietrznej, bloku silnika, instalacji olejowej silnika, ochładzania spalin oraz modułu kondensacji spalin. Z uwagi na charakter pracy zespołu kogeneracyjnego spaliny z  silników nie mogą mieszać się ze sobą.

Zarówno układ wysokotemperaturowy, jak i układ średniotemperaturowy muszą charakteryzować się stałą temperaturą wyjścia z modułu kogeneracyjnego wynoszącą odpowiednio 120 i 95°C, przy czym temperatury powrotu są zmienne i zależą od pory roku oraz chwilowego zapotrzebowania na ciepło.

Minimalna gwarantowana sprawność ogólna każdego z agregatów kogeneracyjnych nie może być niższa niż 91%. Minimalna gwarantowana sprawność elektryczna każdego z agregatów kogeneracyjnych nie może być niższa od 41%.  Zarówno sprawność  elektryczna, jak i ogólna układu kogeneracyjnego będzie określona o rzeczywiste wskazania układu pomiarowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 września 2019 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U.2019.1851). Dlatego zainstalowany układ pomiarowy musi spełniać wymogi w/w  Rozporządzenia oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z  wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U.2021.144).

Sterownie układami agregatów kogeneracyjnych będzie się odbywało elektroniczne. Wszystkie zawory trójdrogowe należy wyposażyć w napędy elektroniczne. Pompy obiegowe agregatów, zarówno obiegów glikolowych (wewnętrznych), jak i wodnych (zewnętrznych) będą sterowne przetwornicami częstotliwości. Układ kogeneracyjny po stronie wtórnej ma zapewnić stałe parametry grzewcze bez względu na stopień obciążenia agregatów.

1.3.2.2.2 Układy chłodzenia awaryjnego:

W celu zabezpieczenia agregatów przed nadmiernym przegrzaniem w sytuacji braku odbioru ciepła elektrociepłownię należy wyposażyć w dwa obiegi chłodzenia awaryjnego.

Obieg chłodzenia obiegu LT (drugiego stopnia intercoolera) należy wyposażyć w jeden wspólny układ na powrocie na agregaty lub oddzielne układy dla każdego z agregatów kogeneracyjnych. Układ ma  składać się z wymiennika i chłodni wentylatorowej połączonych obiegiem glikolowym (w  wypadku wspólnego systemu dla dwóch agregatów) lub chłodni wentylatorowej dla każdego z  agregatów w wypadku układów oddzielnych dla każdego z agregatów). W sytuacji zbyt wysokiej temperatury powrotu układ ma działać, aby dochłodzić powrót do wymaganej wartości.

Obieg chłodzenia obiegu HT (obieg główny 95/65°C) należy wyposażyć w jeden wspólny układ na  powrocie na agregaty. Układ ma obniżać temperaturę powrotu do wartości 70°C w sytuacji braku odbioru ciepła. Układ ma składać się z wymiennika i chłodni wentylatorowej połączonych obiegiem glikolowym. W sytuacji zbyt wysokiej temperatury powrotu układ ma działać, aby dochłodzić powrót do 70°C.

Moc cieplna układu chłodzenia ma zapewnić możliwość pracy układu CHP w okresie letnim z pełnym obciążeniem bez odbioru ciepła (generacja jedynie energii elektrycznej).

1.3.2.2.3. System wysokotemperaturowy CHP

System wysokotemperaturowy ma zapewnić czynnik na potrzeby odgazowywania termicznego wody w okresie letnim. Moc cieplna obiegu wysokotemperaturowego dla jednego agregatu została określona na 150 kW. Ciepło z obydwu agregatów należy skolektorować i przesłać ciepłociągiem na  istniejącą kotłownię. W kotłowni należy zmodernizować odgazowywacz tak, aby był on zasilany ciepłem z układu kogeneracyjnego.

Układ wytwarzania ma działać bezawaryjnie i bezprzerwowo z uwagi na fakt, że po wykonaniu będzie zapewniał pokrycie całości potrzeb odgazowania. Należy zastosować układy pozwalające na  pominięcie uszkodzonego ogniwa instalacji. Pompy wyposażyć w przetwornice częstotliwości.

Układ należy wyposażyć w komplet czujników i armatury regulacyjnej.

1.3.2.2.4. System średniotemperaturowy CHP

System ma zapewnić czynnik na potrzeby ogrzewania miejskiego systemu ciepłowniczego w okresie letnim oraz stanowić podstawowe źródło ciepła w okresie sezonu grzewczego. Moc cieplna obiegu średniotemperaturowego dla jednego agregatu kogeneracyjnego ma zapewnić osiągnięcie sprawności ogólnej min. 91%. Ciepło z obydwu agregatów należy skolektorować i przesłać ciepłociągiem na istniejącą kotłownię. W kotłowni należy zmodernizować system hydrauliczny, aby współpracował z elektrociepłownią.

Układ wytwarzania ma działać bezawaryjnie i bezprzerwowo z uwagi na fakt, że po wykonaniu będzie zapewniał pokrycie całości potrzeb cieplnych miasta. Należy zastosować układy pozwalające na  pominięcie uszkodzonego ogniwa instalacji. Pompy wyposażyć w przetwornice częstotliwości.

Układ należy wyposażyć w komplet czujników i armatury regulacyjnej.

1.3.2.2.5. System ogrzewania

Na wypadek postoju agregatów spowodowanego przeglądami, remontami lub wykorzystywaniem kotła biomasowego w okresie jesiennym i wczesnowiosennym jako podstawowego źródła ciepła, pomieszczenia elektrociepłowni należy wyposażyć w układ wodnych nagrzewnic powietrza. W ten sam sposób należy wykonać instalację ogrzewania w budynku kotłowni biomasowej oraz pomieszczeniu z siłownikami podłogi ruchomej.

1.3.2.2.6. Kocioł biomasowy

W kotłowni biomasowej należy zabudować jeden kompletny kocioł wodny opalany zrębką leśną.

Moc cieplna:			7 000 kW

Maksymalna temperatura:	150°C

Ciśnienie koncesyjne:		18 bar(g)

Regulacyjność:			30-100%

Kompletny kocioł wodny wyposażony w palenisko ceramiczne z rusztem schodkowym, wymiennik wysokotemperaturowy, ekonomizer, układ podmuchowy, system recyrkulacji spalin, wentylator wyciągowy, system zdmuchiwaczy powietrza, kompletny system sterowniczy składający się z: szaf kontrolno-zasilających, przetwornic częstotliwości do napędów elektrycznych, układów AKPiA.

Palenisko o powierzchni min. 14 m2, z rusztowinami o zawartości chromu wynoszącej min. 28%, wyposażone w system ochrony pożarowej.

Za kotłem należy zabudować system oczyszczania spalin składający się z  multicyklonu oraz kompletnego elektrofiltru wraz z transformatorem WN i systemem sterowania.

Spaliny zostaną odprowadzone do nierdzewnego komina. W ramach zadania zostanie również zabudowany magazyn opału wraz z podłogą ruchomą, system podawania paliwa za pomocą stockera lub redlera  oraz system odżużlania i odpopielania z nowego kotła biomasowego.

Ciepło z nowego kotła zostanie włączone równolegle do istniejących jednostek kotłowych w kolektory na kotłowni węglowej.

W kotłowni biomasowej zostaną zabudowane dwie nowe pompy kotłowe oraz dwie pompy mieszania gorącego. Pompy kotłowe będę pełniły również funkcje pomp sieciowych w okresie letnim.

Automatykę i osprzęt kotła należy wykonać w jednakowym standardzie jak agregatów kogeneracyjnych, tzn. zastosować identyczne sterowniki, wyłączniki, przetwornice częstotliwości, czujniki itp.

1.3.2.2.7. Instalacja spalinowa

Zarówno agregaty, jak i kocioł wodny należy wyposażyć w indywidualne ciągi spalinowe odprowadzające spaliny do kominów o wysokościach wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, przy czym wysokość kominów nie może być niższa niż 20 m. Wysokość kominów należy obliczyć w trakcie prac projektowych w oparciu o dopuszczalne wartości immisji.

Czopuch kotła wykonać jako dwupłaszczowe z izolacją z wełny mineralnej. Płaszcz wewnętrzny wykonać ze stali standardu min. P235GH. Płaszcz zewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej standardu min. ANSI 304 polerownej na gładko.

Komin wykonać jako samonośny z rdzeniem nierdzewnym. Na kominie przewidzieć króćce pomiarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz drabinę na wierzchołek komina.

Z uwagi na fakt, że w przyszłości kocioł może być doposażony w ekonomizer kondensacyjny komin wykonać jako szczelny, zabezpieczony przed wyciekami kondensatu.

Instalację spalinową agregatów wykonać jako nadciśnieniową,  dwupłaszczową z izolacją z wełny mineralnej. Płaszcz wewnętrzny wykonać ze stali kwasoodpornej standardu min. ANSI 3016. Płaszcz  zewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej standardu min. ANSI 304 polerownej na gładko. Instalację spalinową wyposażyć w dwie kalpy eksplozyjne. Z uwagi na fakt pracy agregatów z  ekonomizerami kondensacyjnymi komin, jak i czopuch wykonać jako szczelny, zabezpieczony przed wyciekami kondensatu.

Instalację odprowadzania kondensatu wyposażyć w neutralizatory przed odprowadzeniem kondensatu do kanalizacji.

1.3.2.2.8. Instalacje wewnętrzne i sieci (z koniecznym uzbrojeniem)

Dla prawidłowej pracy obiektu należy wykonać następujące instalacje:

- przyłącze gazowe średniego ciśnienia  do układu kogeneracyjnego,

- wykonanie aktywnego systemu bezpieczeństwa,

- instalacje wodno-kanalizacyjne,

- instalacja grzewcza budynku elektrociepłowni i kotłowni wodnej,

- wyprowadzenie ciepła z CHP i kotłowni biomasowej oraz wpięcie się w instalacje na kotłowni węglowej,

- przyłącze wodociągowe do budynków,

- przyłącze kanalizacyjne do budynków,

- wentylacji pomieszczeń kotłowni i elektrociepłowni.

1.3.2.2.9. Instalacje elektryczne i energetyczne

Elektrociepłownię i kotłownię biomasową należy wyposażyć w kompletny układ elektryki wewnętrznej w którego skład wchodzi:

- system wyprowadzenia mocy elektrycznej z EC obejmujący szafy wyprowadzenia mocy z  generatorów z wyłącznikami, linie energetyczne 0,4 kV do transformatorów, dwa  transformatory suche 0,4/15 kV o mocy 2000 kVA w specjalnym wykonaniu do  współpracy z generatorami synchronicznymi oraz chłodzeniem wymuszonym, dostawę rozdzielni SN w budynku kogeneracji, oraz linię kablową na rozdzielnię główną zakładu i  włączeniem się w system energetyczny zakładu w rozdzielni SN wraz z przebudową rozdzielni (zakres modernizacji pokazano na załączniku graficznym),

- system zasilania kotłowni w niezależny obwód energetyczny, stacją trafo,

- instalacje wewnętrzne, w tym oświetlenia LED i gniazd remontowych,

- instalacja uziemienia i odgromowa.

- Instalacje agregatu awaryjnego diesla o mocy 100kVA z system SZR.

W ramach zadania przewiduje się montaż nowej rozdzielni SN. Prace na rozdzielni SN należy prowadzić tak, aby możliwie nie zakłócać ciągłej pracy zakładu.

1.3.2.2.10. AKPiA

Elektrociepłownię  i kotłownię należy wyposażyć w kompletny układ AKPiA i w centralny system sterowania i monitoringu obiektu EC. Każde newralgiczne i autonomiczne urządzenie należy wyposażyć we własną szafę sterowniczą ze sterownikiem. Dotyczy to w szczególności: agregatów kogeneracyjnych, kotła biomasowego i stacji LNG. Informacje z poszczególnych sterowników należy przesłać na centralny sterownik obiektu. Na centralny sterownik zostaną również przesłane wszystkie inne sygnały z poszczególnych urządzeń pomiarowych i roboczych.

W ten sposób centralny sterownik będzie zarządzał pracą całego obiektu. Komunikacja z nim będzie się odbywała z poziomu stacji operatorskiej (SCADA), lub awaryjnie z poziomu paneli sterowniczych.

Obiekt EC zostanie również wyposażony w komplet liczników niezbędnych do rozliczania świadectw pochodzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, tj. liczniki energii elektrycznej na  zaciskach generatorów, licznik ciepła układów wysokotemperaturowego i  średniotemperaturowego oraz podlicznik gazu na agregaty.

Dodatkowo należy przewidzieć licznik ciepła kotła biomasowego.

Stacja operatorska i archiwizacyjna zostanie zlokalizowana w sterowni w istniejącej kotłowni węglowej. Zamawiający oczekuje zainstalowania aplikacji typu SCADA, która w formie graficznej ma  za zadanie prezentować operatorowi aktualne informacje o przebiegu monitorowanego procesu, przyjmuje i przekazuje jego polecenia do i z urządzeń sterujących procesem.

System musi rejestrować dane z produkcji za pośrednictwem sterowników PLC, które muszą być połączone bezpośrednio z urządzeniami wykonawczymi (zawory, pompy, itp.) i pomiarowymi (czujniki temperatury, ciśnienia itp.).

Oprogramowanie SCADA musi pracować w modelu klient - serwer, gdzie serwerem może być sterownik PLC. Wymagana jest możliwość monitorowania i sterowania pracy układu. W ramach systemu SCADA musi działać właściwy mechanizm umożliwiający archiwizację i backup.

W celu ujednolicenia aparatury kontrolno-pomiarowej na wszystkich obiektach wchodzących w skład zadania wymaga się aby:

- wszystkie czujniki temperatury pochodziły od tego samego producenta,

- wszystkie przetworniki ciśnienia pochodziły od tego samego producenta, a ich dokładność wynosiła 0,2%,

- wszystkie sondy poziomu pochodziły od tego samego producenta,

- wszystkie zawory regulacyjne pochodziły od tego samego producenta,

- wszystkie układy pomajowe ciepła pochodziły od tego samego producenta.

UWAGA:

Z powyższego zestawienia zwolnione są jedynie czujniki będące integralną częścią silników gazowych i palników gazowo-olejowych.

Ponadto wszystkie przetwornice częstotliwości, wszystkie sterowniki i wyłączniki, zastosowane na  obiektach muszą pochodzić od tego samego producenta.

1.3.3 Szkolenie

W czasie 1 miesięcznego okresu testów Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w liczbie 12  osób w zakresie eksploatacji i prowadzenia ruchu elektrociepłowni i kotłowni biomasowej. Szkolenia muszą być przeprowadzone w języku polskim.

Szkolenie będzie odbywało się na obiektach Zamawiającego. Przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia program szkoleniowy wraz z  harmonogramem zawierającym cel szkolenia oraz jego zakres.

Zakres szkolenia powinien być zgodny z opracowaną przez Wykonawcę, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2013, poz. 492), instrukcją eksploatacji.

Zgodnie z § 4. 1. Rozporządzenia prace eksploatacyjne należy prowadzić zgodnie z instrukcjami eksploatacji zawierającymi w szczególności:

- charakterystykę urządzeń energetycznych;

- opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i  sterowań;

- zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem;

- opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia;

- zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia;

- wymagania w zakresie konserwacji, napraw, remontów urządzeń energetycznych oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów;

- wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych dla danej grupy urządzeń energetycznych, obiektów oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia;

- identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego;

- organizację prac eksploatacyjnych;

- wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, zwanych dalej „środkami ochronnymi”.

Wykonawca wyznaczy swojego koordynatora odpowiedzialnego wobec Zamawiającego za przebieg szkolenia zarówno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym.

Na zakończenie szkolenia Wykonawca przeprowadzi egzaminy sprawdzające dla każdego z  uczestników. Każdy uczestnik, który osiągnie wynik pozytywny egzaminu otrzyma od Wykonawcy, potwierdzony przez producenta agregatów kogeneracyjnych, certyfikat uprawniający do  prowadzenia eksploatacji przekazanej instalacji.

1.3.4. Rozruch i przejęcie robót od Wykonawcy

Wykonawca przeprowadzi rozruch urządzeń, 1 miesięczny okres testów i ruch kontrolny, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, a także wykona:

- prace konieczne do przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania,

- prace konieczne do odbioru końcowego,

a także wyposaży obiekty elektrociepłowni w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz artykuły bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych.

Zakres dostarczonego przez Wykonawcę wyposażenia powinien wynikać między innymi z:

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów / wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy/

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 259, poz.2173), wydane na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz.2087),

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2013, poz. 492),

- Normy PN-EN 61230:2011P Prace pod napięciem - Przenośny sprzęt do uziemiania lub uziemiania i zwierania.

Rodzaj niezbędnych narzędzi, w które należy wyposażyć moduł kogeneracyjny i kotłownię biomasową powinien wynikać z opracowanej przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji. Dostarczone narzędzia mają  umożliwić prowadzenie przez obsługę elektrociepłowni i kotłowni prac dopuszczonych instrukcją eksploatacji.

Zamawiający zakłada, że szkolenie pracowników Zamawiającego rozpocznie się  na miesiąc przed końcem  realizacji inwestycji i przekazaniem obiektu do użytkowania. Po przekazaniu obiektu do użytkowania Wykonawca przeprowadzi 1 miesięczne testy instalacji, w czasie których dokończy szkolenie pracowników Zamawiającego.

Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania.

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z umową, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym ruchu kontrolnego i osiągnięciu założonych parametrów gwarantowanych.

1.3.5. Gwarancja

Wykonawca zapewni naprawy gwarancyjne urządzeń i instalacji elektrociepłowni do końca wyznaczonego okresu gwarancji określonego w formularzu ofertowym. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą o wykonywanie serwisu eksploatacyjnego silników gazowych na czas obowiązywania gwarancji.

1.3.6. Serwis modułów kogeneracyjnych

Wykonawca zapewni serwis modułu kogeneracyjnego przez okres 5 lat lub 40 400h (w zależności, która z powyższych okoliczności zaistnieje później).

Koszty serwisu ponosić będzie Zamawiający, za cenę podaną w formularzu ofertowym.

Zamawiający pod pojęciem usług serwisowych rozumie wykonywanie okresowych przeglądów, napraw wynikających z przeglądów oraz napraw awaryjnych i wymaganych remontów  modułów kogeneracyjnych w okresie 60 miesięcy lub 40 400h.

Zakres przeglądów powinien między innymi obejmować:

- analizę właściwości  fizyko-chemicznych oleju,

- wymianę oleju smarnego łącznie z dostawą oleju zużywanego w czasie normalnej pracy,

- wymianę wkładów filtra oleju z uszczelkami,

- regulację luzów zaworowych,

- wymianę świec zapłonowych,

- wymianę wkładu filtra powietrza,

- sprawdzenie turbiny,

- sprawdzenie kabli zapłonowy

- sprawdzenie płynu anty zamarzającego, uzupełnienie, wymiana,

- wymianę uszczelek zaworu,

- kontrolę ogólną poprawności pracy modułu – zgodnie z DTR.

Wymagany gwarantowany dyspozycyjny czas pracy agregatu min. 8080h/rok.

Czas pomiędzy przeglądami min. 2000 motogodzin.

Czas do remontu kapitalnego min. 70 000 motogodzin.

1.3.7. Serwis kotłowni biomasowej

Wykonawca zapewni serwis kotłowni przez okres 5 lat.

Koszty serwisu ponosić będzie Zamawiający zgodnie z formularzem ofertowym.

Zakres przeglądów powinien miedzy innymi obejmować:

- ocena ogólnego stanu kotła,

- otwarcie komory spalania, ocena stanu komory spalania,

- sprawdzenie stanu izolacji ogniotrwałych wewnątrz kotła,

- czyszczenie komory spalania, czyszczenie płomieniówek,

- kontrola  komory nawrotnej spalin,

- w razie konieczności  wymiana zużytych elementów.

- w razie konieczności  czyszczenie czujników na kotle.

- przegląd   ekonomizera

- w razie konieczności  czyszczenie ekonomizerów

- kontrola istotnych  dla bezpieczeństwa elementów wyposażenia po stronie wody i powietrza,

- sprawdzenie istotnych dla bezpieczeństwa działania elementów wyposażenia rusztu,

- kontrola stanu technicznego i przeprowadzenie testów funkcjonalnych szafy sterowniczej kotła,

- minimalne wymagania zgodnie z PN EN 12953-6 przeglądu eksploatacyjnego kotła zawierają testy funkcjonalne urządzeń bezpieczeństwa: ogranicznik ciśnienia minimalnego i maksymalnego wody w kotle, zawór bezpieczeństwa – kocioł ,ekonomizer, ograniczniki minimalnego, maksymalnego  poziomu wody w kotle,

- analiza wody wymagana przez PN EN 12953,

- kontrola prowadzenia ruchu kotła,

- przegląd pracy odgazowywacza i zbiornika kondensatu obejmujący,

- kontrola pracy i w razie potrzeby korekta nastaw węzłów ciepłowniczych.

Wymagany gwarantowany dyspozycyjny czas pracy kotła min. 8100h/rok.

Czas pomiędzy przeglądami 6 miesięcy.

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1) Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie ciepłowni miejskiej w Kolnie.

2) Uwarunkowania środowiskowe

Realizowana inwestycja wpłynie znacząco na poprawę warunków ochrony środowiska, z uwagi na zastąpienie istniejących kotłów węglowych, nowoczesną kotłownią biomasową i elektrociepłownią.

Produkcja energii elektrycznej z gazu ziemnego w skojarzeniu przyniesie dodatkowo zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w stosunku do elektrowni zawodowych opalanych węglem.

Ciepło z agregatu kogeneracyjnych będzie wykorzystywane zarówno w sezonie grzewczym jak i poza nim.

Ciepło z kotła biomasowego będzie wykorzystywane głownie w sezonie grzewczym.

3) Dostępność placu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp. będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań oraz zgodnie z treścią dokumentacji przetargowej. Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do Placu Budowy i Trasach Dostępu oraz, że projektuje roboty według pozyskanych informacji, z uwzględnieniem wszelkich prac koniecznych do odtworzenia stanu pierwotnego placu Budowy. Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi obecnie instalacjami muszą uzyskać zgodę Zamawiającego. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. Wykonawca zapewni zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe dla pracowników Wykonawcy oraz podwykonawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może udostępnić własne zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe za uzgodnioną odpłatnością ryczałtową.

4) Rozpoczęcie robót

Warunkiem rozpoczęcia robót w ramach kontraktu jest uzyskanie przez Wykonawcę (w imieniu Zamawiającego) prawomocnego pozwolenia na budowę, zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z dokumentacji przetargowej.

5) Zakres ceny ofertowej

Określony w Programie funkcjonalno-użytkowym zakres robót obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, projektowe, uzgodnienia, wystąpienia, instalacje, narzędzia, biura, koszty ogólne i wydatki na prace ochronne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Cena ofertowa będzie ceną łączną za wykonaną pracę, której charakter określają odpowiednie pozycje w wykazach. Cena ta pokryje koszt wszystkich robót, siły roboczej, materiałów, transportu, opłat przewozowych, magazynowania, pracy tymczasowej, koszty wyposażenia technicznego, koszty ogólne, ubezpieczenia, nadzór, oświetlenie, zysk i należności ogólne, zobowiązania i ryzyko wynikające z kontraktu oraz wszystkie inne koszty wymienione w jakimkolwiek dokumencie kontraktowym. W cenie łącznej zawarte zostaną również koszty montażu i demontażu urządzeń, sprzętu i wyposażenia Wykonawcy, zakwaterowanie, etc. Zakłada się, że Wykonawca znając zakres robót i cel ich wykonania uwzględni w cenie ofertowej wszystkie elementy, których pokrycie jest konieczne do wypełnienia kontraktu - umowy.

## Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Zakłada się wybudowanie na terenie ciepłowni miejskiej w Kolnie układu wysokosprawnej kogeneracji do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, oraz kotłowni biomasowej.

W ramach inwestycji zostaną zabudowane 2 kompletne agregaty kogeneracyjne zasilane gazem ziemnym o  łącznej mocy elektrycznej 2630kWe. Agregaty kogeneracyjne przez zastosowanie dodatkowego wymiennika spaliny-woda ma pracować w zakresie kondensacji spalin.

Energia elektryczna będzie zasilać w pierwszej kolejności obiekty należące do Zamawiającego, zaś jej nadmiar będzie odprowadzany do sieci elektroenergetycznej.

W związku z instalacją agregatu kogeneracyjnego  i kotła biomasowego przewiduje się wykonanie połączeń hydraulicznych w kotłowni węglowej.

Skojarzona produkcja energii cieplnej i elektrycznej przez zastosowanie jako paliwa gazu ziemnego przyczyni się do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych dla środowiska.

## Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe elektrociepłowni

Elektrociepłownię należy wyposażyć w dwa agregaty kogeneracyjne zasilane gazem ziemnym grupy E, pochodzącym ze stacji regazyfikacji gazu LNG.

Parametry agregatów:

- ilość silników gazowych:2,

- moc elektryczna każdego z silników: 1315kW±5kW,

- wytwarzanie energii elektrycznej:

- napięcie: 400V,

- częstotliwość: 50Hz,

- sprawność elektryczna: min. 41% według rzeczywistych wskazań liczników ciepła, energii elektrycznej i gazu. Uzyskana w trakcie próby 72 godzinnej.

- sprawność ogólna: min. 91% według rzeczywistych wskazań liczników ciepła, energii elektrycznej i gazu. Uzyskana w trakcie próby 72 godzinnej.

- minimalna sprawność średnioroczna nie mniej niż 88%, według rzeczywistych wskazań liczników ciepła, energii elektrycznej i gazu. Uzyskana w trakcie próby 72 godzinnej.

- minimalny okres do remontu kapitalnego silnika (overhall) nie mniej niż 70 000 mth – potwierdzona na piśmie przez producenta silnika.

Uwaga:

Sprawność elektryczna i ogólna agregatów będzie liczona w oparciu o rzeczywiste wskazania układu pomiarowego zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ENERGII z dnia 23 września 2019 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U.2019.1851). Układ pomiarowy musi spełniać wymogi w/w Rozporządzenia, oraz  USTAWY z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U.2021.144).

Każdy agregat musi być wyposażony w system detekcji spalania stukowego oddzielny dla każdego z cylindrów silnik agregatu powinien cechować się najniższymi dopuszczalnymi emisjami substancji szkodliwych.

Zastosowany silnik musi posiadać katalizator spalin zmniejszający emisje NOx, CO i HCHO. Wymagany przez Zamawiającego poziom substancji szkodliwych wynosi:

- NOx < 200mg/Nm3 (przy 5 %O2 w spalinach)

- CO <80mg/Nm3 (przy 5 %O2 w spalinach)

- HCHO < 40mg/Nm3 (przy 5 %O2 w spalinach)

Pompy wodne agregatu mają być wyposażone w przetwornice częstotliwości.

Zawory regulacyjne mają być elektroniczne z bezstopniową regulacją.

Woda wysyłowa ma mieć stałą temperaturę bez względu na stopień obciążenia agregatu temperaturę wody powrotnej.

Układ ma być wyposażony w system chłodzenia awaryjnego, na pełną moc cieplna agregatów.

Skrócony opis funkcjonalny:

W dedykowanym budynku należy przewidzieć montaż dwóch agregatów kogeneracyjnych składających się z silników spalinowych przystosowanych do spalania gazu ziemnego grupy E, prądnic synchronicznych, systemów odzysku ciepła i układów automatyki.

Na ciągu spalinowym każdego agregatów należy zamontować trzy wymienniki odzysku ciepła ze spalin. Pierwszy wysokotemperaturowy wymiennik ze stali P235GH, o ciśnieniu koncesyjnym 18bar(g), wymiennik podstawowy układu średniotemperaturowego ze stali P235GH, o ciśnieniu koncesyjnym 18bar(g), oraz kwasoodporny wymienników kondensacyjnych umożliwiających osiągnięcie wymaganej sprawności ogólnej.

Aby zabezpieczyć silnik agregat powinien posiadać system wykrywania spalania stukowego.

Technologię elektrociepłowni należy wykonać zgodnie z załączonym schematem ogólnym.

UWAGA:

Załączony schemat z uwagi na jego uproszczony charakter, należy uszczegółowić i uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonywania projektów wykonawczych. Wykonywanie technologii można rozpocząć po uzgodnieniu z Zamawiającym projektów wykonawczych.

Energię elektryczną należy przetransformować na napięcie 15kV i włączyć w system energetyczny PZO zakladu.

Silnik musi być wyposażony w fabryczną, kompletną instalację olejową wraz z układem automatycznego uzupełniania poziomu oleju w misce olejowej i zbiornikiem uzupełniającym oleju.

Agregaty kogeneracyjne pracować będą równolegle z siecią przy zewnętrznym zasilaniu z energetyki zawodowej.

Przy pracy równoległej produkowana energia wykorzystana będzie najpierw do pokrycia potrzeb własnych zakładu, zaś jej nadmiar będzie odprowadzany do zewnętrznej sieci elektroenergetycvcznej.

Kondensacyjny wymienniki spaliny-woda:

Należy zastosować technikę kondensacyjną w instalacji odzysku ciepła ze spalin poprzez zastosowanie dodatkowego ekonomizera, który spełnia rolę kondensacyjnego wymiennika i schładza spaliny do temperatury około 80°C÷60°C (w zależności od temperatury powrotu z sieci), podgrzewając wodę procesową.

Ekonomizer kondensacyjny należy  wyposażyć w dodatkowy kanał obejściowy z przepustnicą regulującą strumień spalin. Zadaniem systemu regulacji ilości spalin jest kierowanie pełnego strumienia spalin lub jego części z pominięciem ekonomizera w czasie rozruchu modułu kogeneracyjnego.

Wszystkie stykające się ze spalinami części wymiennika kondensacyjnego należy wykonać ze stali min ANSI 316. Konstrukcję wymiennika powinna charakteryzować  łatwość i skutecznością czyszczenia powierzchni wymiany ciepła (rury gładkie).

Inwestycja obejmuje:

- wykonanie projektów budowlanych w zakresie uwzględniającym specyfikę zamówienia i uzyskanie wszelkich pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami (w tym decyzji o pozwoleniu na budowę), uzgodnienie z lokalnym zakładem energetycznym, uzgodnienia z Urzędem Regulacji Energetyki (dokumentacja do uzyskania premii kogeneracyjnej),

- wykonanie projektów wykonawczych, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż oraz projektów likwidacji ewentualnych kolizji,

- zabudowę agregatu– roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane i instalacyjne,

- budowę stacji transformatorowej, budowę wewnętrznych i zewnętrznych sieci elektroenergetycznych wraz z układami pomiarowymi niezbędnymi do uzyskania certyfikatów,

- przebudowę istniejącej rozdzielni zakładowej,

- montaż  układu kogeneracyjnego składającego się z dwóch agregatów o łącznej mocy cieplnej min. 3210kWt (moc cieplna), łącznej mocy elektrycznej min. 2630kWe (moc elektryczna) i sprawności ogólnej min. 91% wraz z instalacjami towarzyszącymi w tym układem  chłodzenia silnika w oparciu o chłodnie wentylatorowe na pełną moc cieplną,

- wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA,

- przebudowanie instalacji technologicznej istniejącej kotłowni w zakresie orurowania i armatury dla potrzeb współpracy z elektrociepłownią gazową z uwzględnieniem wielkości strumienia czynnika grzejnego wynikającego z mocy zainstalowanych urządzeń,

- wykonanie rurociągu zasilającego elektrociepłownię  w gaz ziemny grupy E (gaz o średnim ciśnieniu),

- wykonanie systemu monitoringu, wizualizacji oraz zdalnego sterowania i nadzoru pracy agregatu wraz z modernizacją istniejącego systemu SCADA w celu umożliwienia sterownia agregatem z istniejącej sterowni,

- wykonanie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych,

- wykonanie instalacji wyprowadzenia mocy elektrycznej.

Wszystkie wyżej wymienione elementy tworzą kompletny układ kogeneracyjny, umożliwiający skuteczne prowadzenie procesu produkcji energii cieplnej i elektrycznej.

Dokumentacja projektowa oprócz wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień powinna być uzgodniona przez PUK Kolno.

Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta gazowego agregatu kogeneracyjnego potwierdzające parametry techniczne podawane w karcie katalogowej.

W związku z wymaganymi parametrami inwestycji ustala się w ramach niniejszej umowy następujący wykaz Wartości  Gwarantowanych, które bezwzględnie muszą być spełnione:

| Parametr | Wartość Jednostka | Okres gwarancji | Odstępstwa / Tolerancja |
| --- | --- | --- | --- |
| Moc cieplna układu kogeneracyjnego na wyjściu z układu kogeneracyjnego (kW) 1) | Punkt 1.6 | 60 m-cy | - |
| Skład gazów odlotowych | Punkt 1.6 | 60 m-cy | - |
| Moc elektryczna układu kogeneracyjnego brutto (kW) | Zgodnie ze złożoną ofertą, nie mniejsza niż w punkcie 1.6 | 60 m-cy | Pomiar ciągły; dopuszczalne niedotrzymanie o 5% w okresie 10 dni w skali roku |
| Sprawność elektryczna układu kogeneracyjnego dla mocy znamionowej(%) 2) | Zgodnie ze złożoną ofertą, nie mniejsza niż w punkcie 1.6 | 60 m-cy | w skali roku; dopuszczalne niedotrzymanie o 5% w okresie 10 dni w skali roku |
| Łączna sprawność energetyczna układu kogeneracyjnego (%) 3) | Zgodnie ze złożoną ofertą, nie mniejsza niż w punkcie 1.6 | 60 m-cy | w skali roku; dopuszczalne niedotrzymanie o 5% w okresie 10 dni w skali roku |
| Potrzeby własne energetyczne układu kogeneracyjnego (kWh/h) 4) | Zgodnie z przygotowaną dokumentacją | 60 m-cy | w skali roku |
| Poziom hałasu na granicy działki, badania wg obowiązujących norm dB(A) | nie wyższy niż wymagania obowiązujących dopuszczeń i przepisów | 60 m-cy | - |
| Czas dojazdu serwisu w przypadku awarii agregatu kogeneracyjnego w okresie gwarancji i po okresie gwarancyjnym - od wezwania | Maks. 48 godzin | 60 m-cy | - |
| Gwarancja na przedmiot zamówienia | - | 60 m-cy | - |
| Gwarancja na część ciśnieniową kotłów odzysku ciepła ze spalin, wymienniki płytowe i ekonomizery. | - | 60 m-cy | - |

1) 	Określona jako stabilna utrzymywana przynajmniej w okresie 8-miu godzin ruchu próbnego w trakcie którego wykonywane były pomiary gwarancyjne; liczona jako ilość energii cieplnej odebranej przez wodę chłodzącą z układu kogeneracyjnego zmierzoną ciepłomierzem przewidzianym do rozliczania energii w kogeneracji; weryfikowana w okresie gwarancji.

2) 	Liczona jako ilość energii elektrycznej zmierzonej na zaciskach generatora, do energii chemicznej wprowadzonej w paliwie. Próba przeprowadzona zostanie przy 100% obciążeniu układu kogeneracyjnego na paliwie spełniającym parametry gazu zgodnie z warunkami przyłączenia. Nie dopuszcza się stosowania normy ISO 3046-1.

3) 	Liczona jako suma ilości energii elektrycznej zmierzonej na zaciskach generatora i energii cieplnej odebranej przez wodę chłodzącą z układu kogeneracyjnego, do energii chemicznej wprowadzonej w paliwie. Próba przeprowadzona zostanie przy 100% oraz przy najniższym dopuszczalnym obciążeniu układu kogeneracyjnego na paliwie spełniającym parametry gazu zgodnie z warunkami przyłączenia. Nie dopuszcza się stosowania normy ISO 3046-1.

4) 	Określona wstępnie w okresie ruchu próbnego i zweryfikowana w skali roku.

5)	Gwarantowana wartość dyspozycyjności całej instalacji dostarczonej przez Wykonawcę zostanie potwierdzona w okresie 5 letniego serwisu.

Wartości gwarantowane emisji:

Zamontowany moduł kogeneracyjny musi  spełniać  wymagania niższe od wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada   2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania, zwanej dyrektywą MCP (Medium Combustion Plant ).

Wymagany przez Zamawiającego poziom substancji szkodliwych wynosi:

- NOx < 200mg/Nm3 (przy 5 %O2 w spalinach)

- CO <80mg/Nm3 (przy 5 %O2 w spalinach)

- HCHO < 40mg/Nm3 (przy 5 %O2 w spalinach)

Realizacja zadania musi zapewnić:

- spełnienie wymogów dotyczących hałasu wg obowiązujących przepisów i zgodnie z wydanym pozwoleniem,

- spełnienie wymogów dotyczących emisji wg obowiązujących przepisów

- powiązanie z infrastrukturą sieciową:

- przyłączenie elektrociepłowni do sieci elektrycznej na podstawie otrzymanych warunków technicznych wydanych przez Zakład Energetyczny,

- przyłączenie elektrociepłowni do istniejącego układu technologicznego wodnej kotłowni węglowej,

- powiązanie systemu sterowania i wizualizacji AKPiA z systemem sterowania kotłownią biomasową,

- włączenie systemu kanalizacji  do istniejącego systemu kanalizacji zakładowej,

- powiązanie zasilania w energię dla potrzeb własnych agregatu z systemem elektroenergetycznym zakładu.

## Wymagania dotyczące agregatów kogeneracyjnych

Agregaty  kogeneracyjne muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy do Zamawiającego.

Za właściwy dobór i kompletność dostawy agregatów  kogeneracyjnych Zamawiający uważa dostawę i montaż:

- dwóch kompletnych agregatów kogeneracyjnych składających się z silnika gazowego tłokowego na gaz ziemny grupy E, generatora synchronicznego prądu zmiennego o napięciu 400V wraz z kompletnym układem automatyki sterującej pracą agregatu silnik + generator. Wymagane jest aby  zespół (silnik gazowy i generator) zabudowane były przez producenta na wspólnej ramie.

- kompletnych ścieżek gazowych dla potrzeb silnika wraz z  licznikiem gazu, filtrem i pozostałą armaturą przystosowaną do zasilania średnim ciśnieniem,

- kompletu pomp wymienników ciepła i naczyń wzbiorczych,

- kompletnych kotłów wodnych wysokotemperaturowych odzyskujących ciepło ze spalin, o ciśnieniu koncesyjnym 18bar(g)

- kompletnych kotłów wodnych niskotemperaturowych odzyskującego ciepło ze spalin, o ciśnieniu koncesyjnym 18bar(g)

- ekonomizera kondensacyjnego,

- układów pomiarowych i automatyki niezbędnej do prawidłowej pracy instalacji,

- urządzeń służących do wyprowadzania spalin w tym tłumików hałasu,

- układów wyprowadzenia mocy elektrycznej i cieplnej,

- układów pomiarowych dla rozliczenia kogeneracji.

Parametry energetyczne zespołu kogeneracyjnego:

| wyszczególnienie | wielkość |
| --- | --- |
| ilość agregatów kogeneracyjnych | 2 szt. |
| moc elektryczna każdego z agregatów | 1315±5 kW |
| łączna moc elektryczna zespołu kogeneracyjnego | 2630 kW |
| zużycie paliwa gazowego każdego z agregatów | max. 3200 kW |
| Moc cieplna w obiegu wysokotemperaturowym każdego z agregatów | min.150kW |
| sprawność elektryczna agregatu kogeneracyjnego | min. 41% |
| sprawność ogólna zespołu kogeneracyjnego | min. 91% |

UWAGA:	Podane sprawności wymagane są zgodnie z rzeczywistymi wskazaniami liczników przy 100% obciążeniu agregatu, a nie zgodnie z ISO 3046-1, gdzie dopuszczalne odchylenia są w zakresie kilku punktów procentowych. Dlatego Zamawiający wymaga osiągnięcia w/w parametrów wg rzeczywistych wskazań liczników.

Każdy agregat  kogeneracyjny powinien być urządzeniem autonomicznym, które dzięki automatycznemu systemowi sterowania minimalizuje  konieczność nadzoru przez człowieka.

Głównymi urządzeniami składowymi  jednostki kogeneracyjnej są:

- tłokowy silnik spalinowy zasilany paliwem gazowym,

- elektryczny generator synchroniczny,

- dwa wymienniki ciepła spaliny-woda,

- wymiennik kondensacyjny,

- system odzysku ciepła z wymiennikami, pompami i niezbędnymi zabezpieczeniami,

- katalizator spalin,

- tłumik spalin,

- ścieżka gazowa dla ciśnienia gazu 500-4000mbar,

- licznik wyprodukowanej energii elektrycznej,

- licznik ciepła dostarczonego do zakładowego  systemu ciepłowniczego,

- instalacja doprowadzenia powietrza do spalania oraz wentylacji  z tłumikami na wlocie i wylocie z  pomieszczeń agregatów,

- zbiorniki oleju,

- system sterowania, zabezpieczeń i monitorowania,

- rama wsporcza.

Silnik

Silnik i generator połączone są wzajemnie i osadzone na ramie.

Silnik 4-suwowy o zapłonie iskrowym jest zasilany paliwem gazowym i osiąga prędkość obrotową 1500obr/min.

Silnik spalinowy wyposażony jest w:

- suchy filtr powietrza,

- zawór regulacyjny paliwa gazowego z mieszaczem,

- odpowietrznik skrzyni korbowej z separatorem oleju,

- oddzielne cewki zapłonowe dla każdej ze świec zapłonowych,

- zbiornik świeżego oleju smarnego o pojemności min. 280l współpracujący z systemem automatycznego uzupełniania poziomu w misce olejowej,

- zamknięty obieg wody chłodzącej z pompą obiegową, wymiennikiem ciepła, zaworem bezpieczeństwa i naczyniem wzbiorczym,

- system detekcji spalania stukowego w każdym cylindrze silnika, oraz system przeciwdziałania spalaniu stukowemu,

- elektroniczny system przygotowania mieszanki paliwowo powietrznej (nie dopuszcza się systemu ręcznego tzw. śrubowego).

Dane techniczne silnika:

Typ silnika		doładowany tłokowy spalinowy

Cykl pracy silnika		4-suwowy o zapłonie iskrowym

Liczba obrotów	1500 obr/min

Silnik agregatu kogeneracyjnego wyposażony jest w rozrusznik elektryczny zasilany napięciem 24VDC. Rozrusznik zasilany jest z akumulatorów zamontowanych na ramie jednostki kogeneracyjnej doładowywanych z automatycznego układu prostowniczego zasilanego z głównego obwodu elektrycznego. W celu zapewnienia ciągłej pracy jednostki kogeneracyjnej misa olejowa silnika jest wypełniona olejem do poziomu optymalnego, który jest utrzymywany przez system automatycznego uzupełniania niedoboru oleju smarnego. System automatycznego uzupełniania oleju składa się z górnego zbiornika świeżego oleju, który jest połączony z misą olejową silnika przewodami, a ilość oleju spływającego ze zbiornik do misy jest regulowana zaworem dozującym. Zbiornik oleju świeżego wyposażony jest w układ kontroli poziomu w celu niedopuszczenia do pracy silnika bez dopływu oleju smarnego. Powietrze do wytworzenia mieszanki palnej zasilającej silnik jest doprowadzone kolektorem do mieszacza poprzez demontowalny filtr. Kolektor dolotowy mieszanki wyposażony jest w zawory bezpieczeństwa na wypadek eksplozji w kolektorze, a powietrze czerpane jest z przestrzeni otoczenia jednostki kogeneracyjnej.

Generator

Jednostka prądotwórcza jest zblokowana z silnikiem spalinowym, a napęd na wał generatora jest przenoszony na sprzęgło podatne. Generator jest maszyną synchroniczną, bezszczotkową, zamkniętą w obudowie zapewniającej szczelność.

Dane techniczne:

Typ		synchroniczny

Napięcie nominalne		400V

Częstotliwość		50 Hz

Liczba obrotów		1500 obr/min

Stopień ochrony		IP 23

System odzysku ciepła

Pierwotny obieg jednostki kogeneracyjnej zapewnia odzysk ciepła z płaszcza chłodzącego silnik, intercoolera oraz instalacji olejowej. Właściwą temperaturę cieczy chłodzącej silnik zapewnia zawór trójdrożny z napędem elektronicznym. Pierwotny obieg cieplny składa się z następujących elementów:

- pompa obiegowa  z elektrycznym napędem silnikowym sterowna przetwornicą napięcia,

- zbiornik wyrównawczy,

- zawór bezpieczeństwa,

- zawory i króćce do napełniania i opróżniania obiegu,

- rurowe łączniki elastyczne z silnikiem,

- odpowietrzniki automatyczne,

- manometry,

- czujnik temperatury czynnika,

- elektroniczny trójdrożny zawór regulacyjny,

- wymiennik ciepła do odzysku energii z gazów spalinowych,

- płytowe wymienniki ciepła pomiędzy obiegiem pierwotnym i wtórnym.

System odzysku ciepła jest wypełniony roztworem czynnika niezamarzającego do temperatury -10°C (woda + glikol etylowy).  Rurociągi i wymienniki są izolowane cieplnie w technologii wełna mineralna w płaszczu z blachy ocynkowanej malowanej.

Czynnik chłodzący agregat kogeneracyjny (roztwór wody i glikolu) przepływa najpierw przez intercooler, chłodnicę oleju i blok silnika. Temperatura czynnika w obiegu regulowana jest przez elektroniczny zawór trójdrożny i przetwornicę częstotliwości pompy obiegowej.

Użyteczna energia cieplna jest przekazywana do instalacji odbiorcy poprzez wysokosprawny płytowy wymiennik ciepła, który hydraulicznie separuje obiegi pierwotny i wtórny przez co nie istnieje zagrożenie zanieczyszczenia obiegu silnika.

Ponieważ temperatura na powrocie instalacji grzewczej do agregatów kogeneracyjnych musi wynosić 70°C, instalację należy wyposażyć w układy podnoszenia temperatury powrotu w oparciu o zawory trójdrogowe z szybkimi napędami elektrycznymi.

Aby zapewnić stabilną temperaturę wyjścia wody z agregatu na poziomie min. 87°C wymagane jest aby pompa obiegu wodnego agregatu pracowała z przetwornicą częstotliwości. W wypadku zmniejszonej mocy agregatu falownik powinien zmniejszyć obroty pompy tak, aby zapewnić stałą temperaturę wyjścia 88°C w całym zakresie  obciążenia silnika.

UWAGA: W celu zapewnienia szybkiej reakcji układów cieplnych na zmiany temperatur i przepływów czynnika nie dopuszcza się stosowania regulacyjnych zaworów termostatycznych po stronie wodnej i po stronie glikolowej.

System chłodzenia układu

Na wypadek wzrostu temperatury wody wracającej na agregat ponad 70°C układ należy wyposażyć w system chłodzenia awaryjnego składającego się z chłodni wentylatorowej i wymiennika płytowego połączonych w obiegu glikolowym (w skład układu wchodzą: chłodnia wentylatorowa, pompa glikolu współpracująca z przetwornicą częstotliwości,  naczynie wzbiorcze oraz niezbędna armatura i czujniki).

W wypadku gdy temperatura powrotu przekracza 70°C włącza się pompa glikolu wymuszając przepływ przez wymiennik oraz stopniowo załączają się wentylatory na chłodni. Układ musi tak pracować, aby stabilizować temperaturę wody za wymiennikiem.

Wymiennik wysoktemperaturowy

Pierwszy stopień odzysku ciepła ze spalin stanowi jednociągowy kocioł odzyskowy wykonany ze stali P235GH lub lepszej. Kocioł należy wyposażyć w komplet armatury kontrolnej, odcinającej i bezpieczeństwa, pompę zasilającą sterowaną przetwornicami częstotliwości oraz komplet automatyki zgodnie z wymogami pracy z ograniczonym nadzorem. Układ automatyki zespołu ciśnieniowego kotła odzyskowego musi być zintegrowany z automatyka agregatu kogeneracyjnego i sterowany z jednej szafy sterowniczej. Zespól ciśnieniowy musi spełniać wymogi Dyrektywy EU 12953. Zamawiający wymaga aby cały zespół posiadał jeden znak CE.

Wymiennik spliny woda

Drugi stopień odzysku ciepła ze spalin stanowi wymiennik spaliny-woda wykonany ze stali P235GH lub lepszej. Wymiennik należy wyposażyć w komplet armatury kontrolnej, odcinającej i bezpieczeństwa, oraz komplet automatyki zgodnie z wymogami pracy z ograniczonym nadzorem. Układ automatyki musi być zintegrowany z automatyką agregatu kogeneracyjnego i sterowany z jednej szafy sterowniczej. Zespól ciśnieniowy musi spełniać wymogi Dyrektywy EU 12953. Zamawiający wymaga aby cały zespół posiadał jeden znak CE.

Wymiennik kondensacyjny

Każdy agregat wyposażyć w wkonomizer kondensacyjny. Ekonomizer musi posiadać dodatkowy kanał obejściowy z przepustnicą regulującą strumień spalin. Zadaniem systemu regulacji ilości spalin jest kierowanie pełnego strumienia spalin lub jego części z pominięciem ekonomizera w czasie rozruchu modułu kogeneracyjnego.

Potencjał energii odpadowej spalin kotłowych jest zmienny i zależny od strumienia spalin, właściwej pojemności cieplnej i temperatury spalin.

Wszystkie stykające się ze spalinami części wymiennika kondensacyjnego należy wykonać ze stali nierdzewnej ANSI 316. Konstrukcja wymiennika powinna charakteryzować  łatwością i skutecznością czyszczenia powierzchni wymiany ciepła np. wykonana z rurek gładkich..

Opory (suma oporów w przewodach wszystkich komponentów w tym wymiennika kondensacyjnego) w przewodzie spalinowym nie mogą przekroczyć maksymalnego dopuszczalnego przeciwciśnienia spalin za turbosprężąrką dla danego silnika.

System zasilania gazem

Gazowa linia zasilająca powinna być przystosowana  do ciśnienia w zakresie od 1000mbar do 4000mbar. Linia montowana jest w przestrzeni obudowy dźwiękoszczelnej, a z mieszaczem jest połączona przy pomocy giętkich łączników przewodowych.

Gazowa linia zasilająca złożona jest z następujących elementów:

- zawór odcinający z podwójnym siłownikiem elektromagnetycznym,

- wyłączniki niskiego i wysokiego ciśnienia,

- regulator ciśnienia zerowego,

- giętkie łączniki przewodowe,

- mieszacz gazowo-powietrzny,

- elektroniczny system regulacji ilości dozowanego gazu do mieszanki paliwowo-powietrznej.

Spaliny

Spaliny z każdego agregatu kogeneracyjnego powinny być odprowadzane  dwuściennym systemem kominowym (izolowanym) do odprowadzania spalin  z  silnika gazowego opartym na zestawie rur lub kształtek o przekroju kołowym zawierających płaszcz wewnętrzny kontaktujący się ze spalinami, płaszcz zewnętrzny mający kontakt z otoczeniem oraz izolacji termicznej znajdującej się między tymi rurami.

System posiada budowę trójwarstwową:

- powłoka wewnętrzna wykonana z wysokojakościowej stali stopowej  nr 1.4401,

- izolacja cieplna wykonana z wełny mineralnej,

- nośna powłoka zewnętrzna wykonana ze stali stopowej nr. 1.4301.

Przewody spalinowe dla potrzeb agregatu kogeneracyjnego powinny charakteryzować się szczelnością przy nadciśnieniu 5000Pa i możliwością odprowadzania spalin o temperaturze do 600oC.

System sterowania

System sterowania jednostki kogeneracyjnej i obwody elektryczne umieszczone są w wydzielonej części obudowy urządzenia.

Główne parametry kontrolowane przez system:

- produkowana energia elektryczna,

- produkowana energia cieplna,

- stan izolacji elektrycznych.

System zdalnej kontroli parametrów zbiera dane w sposób ciągły. Zasilanie awaryjne systemu zdalnej kontroli zapewnione jest z akumulatorów 12V zamontowany w szafce sterowniczej obudowy jednostki kogeneracyjnej.

Jednostka kogeneracyjna jest sterowana i zabezpieczona przez system zdalnej kontroli parametrów. System zdalnej kontroli parametrów steruje procesem rozruchu silnika, procesem synchronizacji generatora z siecią elektroenergetyczną, moduluje moc generatora podczas produkcji energii elektrycznej, steruje pracą systemu wyrzutu ciepła nadmiarowego oraz zabezpiecza przed uszkodzeniami termicznymi, mechanicznymi i elektrycznymi i archiwizuje odczyty parametrów pracy.

Podłączenie odbioru ciepła

Ciepło wyprodukowane przez agregat kogeneracyjny doprowadzone będzie rurociągami  do pomieszczenia wysokoparametrowej kotłowni wodnej.

Sterowanie i automatyka

Agregat winien być wyposażony w szafę sterowniczą dedykowaną do oferowanego typu agregatu mogącą sterować minimum następującymi funkcjami:

- system zapłonowy silnika,

- system kontroli prędkości obrotowej wału,

- system przygotowania i kontroli składu mieszanki do spalania,

- system wyłączania i startu agregatu,

- system kontroli parametrów  pracy agregatu,

- system alarmów i układy ochrony silnika,

- system zarządzania łańcuchem blokad bezpieczeństwa.

Ponadto agregat winien posiadać szafę zasilającą i sterującą wyprowadzeniem mocy.

System sterowania agregatu winien być wyposażony w dotykowy panel sterowania z podglądem parametrów pracy w pomieszczeniu każdego agregatu, sterowanie agregatu w trybie ręcznym ( awaryjnym, serwisowym ) oraz posiadać wyjście do nadrzędnego systemu sterowania SCADA.

Agregat winien być wyposażony w komplet pomiarów: gazu, energii elektrycznej i ciepła w celu rozliczenia pochodzenia energii z rejonem energetycznym i URE.

Wszystkie napędy kluczowe z uwagi na oszczędność energii,  pracę agregatu i całego układu powinny być wyposażone w napędy sterowane falownikowo.

Dla zapewnienia nadzoru i kontroli pracy układu kogeneracji w sterowni głównej ciepłowni przewidziany jest panel operatorski z ciągłym monitoringiem w systemie SCADA.

## Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych i AKPiA (aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki) Kogeneracja

Rozwiązania techniczne wyprowadzenia mocy elektrycznej winny być zgodne z warunkami przyłączenia z Zakładu Energetycznego (o warunki należy wystąpić na etapie projektu budowlanego). Układy pomiarowe energii elektrycznej i ciepła wyprodukowanego w skojarzeniu muszą spełniać wymagania URE pod kątem uzyskania świadectwa pochodzenia  z wysokosprawnej kogeneracji.

Szafa(y) AKPiA układu kogeneracyjnego:

- stopień ochrony IP≥ 55, kl. izolacyjności I, blacha elektrolitycznie ocynkowana,

- szafa usytuowana w dyspozytorni agregatorowni lub innym pomieszczeniu technicznym,

- w szafie zamontowane będą niezbędne sterowniki, panel operatorski, mierniki cyfrowe wymaganych parametrów, niezbędne lampki, przyciski, sygnalizacje, ochrona przepięciowa itp.

Okablowanie zespołu kogeneracyjnego:

- koryta otwarte i zamknięte,

- drabiny,

- kable pomiarowe i sterownicze – ekranowane.

- …

Instalacja oświetleniowa zespołu kogeneracyjnego:

- oświetlenie podstawowe i awaryjne LED.

Układy automatycznej regulacji układu kogeneracyjnego:

- pozwalające na prawidłowe prowadzenie procesu spalania i optymalizacji tego procesu w kierunku uzyskania najwyższej sprawności energetycznej.

Funkcje systemu automatyki układu kogeneracyjnego:

- automatyczne sterownie układami wykonawczymi wg zaimplementowanych algorytmów na podstawie wartości wprowadzonych za pośrednictwem panelu operatorskiego i stacji operatorskiej (komputer PC, UPS, monitor do wizualizacji, min.24”),

- system ma zapewnić ciągłość pracy przy zanikach napięcia, gwarantować archiwizację i odczyt danych oraz ich bezpieczeństwo,

- wykonanie i wyświetlanie wyników pomiarów,

- odwzorowanie stanu układów wykonawczych (schemat technologiczny),

- archiwizacja parametrów pracy systemu min. 1 rok,

- komputer powinien umożliwić zapisywanie dowolnych parametrów na DVD,

- drukowanie danych z komputera (drukarka laserowa kolorowa),

- wizualizacja i sterowanie za pośrednictwem panelu operatorskiego,

- zabezpieczenie układu kogeneracyjnego przed przekroczeniem parametrów dopuszczalnych oraz sygnalizacje stanów awaryjnych.

Mikroprocesorowy regulator sterujący pracą powinien być wyposażony w dotykowy panel obsługowy. Panel obsługowy należy montować na drzwiach rozdzielnicy zasialająco-sterowniczej w sposób umożliwiający jego obsługę bez konieczności otwierania rozdzielnicy. Oprócz parametrów pracy urządzeń na wyświetlaczu powinny pojawiać się komunikaty dotyczące stanów awaryjnych. W sterowni powinien znajdować się monitor z układem sterowniczym umożliającym wizualizację pracy i sterowanie układem kogeneracyjnym (komputer + drukarka). Instalacja winna być powiązana funkcjonalnie i technologicznie z pozostałymi obiektami tj. kotłownią gazową oraz innymi instalacjami.

## Układ wyprowadzenia mocy

Układ CHP należy wyposażyć w kompletną wewnętrzną instalację elektryczną, w której skład wchodzi system wyprowadzenia mocy elektrycznej z "elektrociepłowni" obejmujący: rozdzielnicę wyprowadzenia mocy z generatora poprzez wyłącznik synchronizujący, z linią energetyczną poprzez dwa oddzielne transformatoy 0,4/15kV. Dwa transformatory suche 0,4/15kV w obudowie IP00 o mocy 2000kVA (jeden do współpracy z konkretnym agregatem), w specjalnym wykonaniu do współpracy z generatorami synchronicznymi (oddzielne na każdy generator), linia energetyczna 15kV na główną rozdzielnię SN zakładu. Z rozdzielni głównej energia rozpłynie się na poszczególne odbiorniki po zakładzie. W ramach inwestycji przewiduje się wymianę rozdzielni SN zakładu na nową przystosowaną do współpracy z gazowymi agregatami kogeneracyjnymi. W ramach zadania należy również modernizować układ liczników w uzgodnieniu z OSD w celu określania ilości energii elektrycznej odprowadzanej do sieci elektroenergtycznej.

### Uwagi:

- Wszystkie elementy projektowanej sieci SN-15kV, nN-0,4kV należy dobrać do warunków maksymalnych wartości zwarciowych.

Wszystkie elementy projektowanej sieci  SN-15kV należy dobrać do maksymalnej obciążalności długotrwałej z 20% rezerwą obciążenia.

Wszystkie elementy projektowanej sieci nN-0,4kV należy dobrać do maksymalnej obciążalności długotrwałej.

Spadek napięcia na elementach linowych nie powinien przekraczać 2%.

## Kotłownia Biomasowa Paliwo:

Paliwem spalanym może być wyłącznie biomasa będąca naturalną substancją pochodzącą z produkcji leśnej – wykorzystywanej w leśnictwie i niebędąca niebezpieczną. Biomasa będzie stosowana do produkcji energii za pomocą procesów i metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Biomasa nie będzie stanowiła odpadu i nie podlega przepisom o termicznym przekształcaniu odpadów. Jako paliwo będą używane zrębki drzewne, kora, trociny i odpady leśne.

## Kocioł Biomasowy

Przedmiotem dostawy jest kocioł biomasowy o następujących parametrach:

| Liczba kotłów | 1 kpl. |
| --- | --- |
| Znamionowa (nominalna) moc cieplna kotła | 7 MW |
| Sprawność kotła | ≥85% |
| Zakres obciążenia kotła | 30 – 100% |
| Powierzchnia rusztu | Min. 14 m2 |
| Obciążenie termiczne rusztu | Max. 500 kW/m2 |
| Objętość komory paleniska | Min. 36 m3 |
| Ciągła praca kotła bez konieczności czyszczenia | Min. 120 dni |
| Odprowadzenie spalin | komin o konstrukcji samonośnej |
| Roczny czas pracy kotła | ≥5 100 h |
| Główne elementy zespołu kotłowego | palenisko na biomasę z kotłem wodnym odzyskowym ekonomizer suchy wentylatory powietrza, wentylator spalin, instalacja oczyszczania spalin (układ oczyszczania zapewniający uzyskanie emisji zgodnie z obowiązującym prawem), wentylator recyrkulacji spalin elektrofiltr |
| Główne elementy układu paliwowego kotłowni | magazyn biomasy, układ transportu biomasy (podłoga ruchoma, przenośniki biomasy zintegrowany z kotłem układ bezpośredniego podawania paliwa do kotła |
| Pomocnicze układy kotłowni | układ sprężonego powietrza, układ odprowadzania i magazynowania popiołu, |

Dobór materiałów oraz grubości elementów ciśnieniowych kotła zostanie dokonany przez Wykonawcę z uwzględnieniem warunków pracy. Kocioł zostanie odpowiednio zabezpieczony przez Wykonawcę przed nadmiernym wzrostem ciśnienia poprzez zainstalowanie zaworu bezpieczeństwa, który będzie zdolny do odprowadzenia maksymalnego strumienia czynnika, występującego w zabezpieczanej instalacji. Wykonawca zaprojektuje zespół kotłowy tak, aby możliwy był dostęp do wszystkich elemtów oraz możliwość ich wymiany(remontu). Wykonawca wyposaży zespół kotłowy we włazy o odpowiedniej średnicy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca przeprowadzi optymalizację parametrów pracy Zespołu Kotłowego w celu uzyskania najbardziej ekonomicznej konfiguracji kotłów. Wykonawca zdecyduje, czy należy wyposażyć kotły w instalację służącą do efektywnego czyszczenia powierzchni ogrzewalnych kotłów.

Wyloty z zaworów bezpieczeństwa, dostarczone przez Wykonawcę, powinny gwarantować bezpieczne odprowadzenie czynnika. Wykonawca dostarczy kotły w częściach lub w modułach i zmontuje na miejscu. Po zakończeniu montażu kotły będą poddane czyszczeniu chemicznemu. Wykonawca zapewni zagospodarowanie ścieków powstających w wyniku przeprowadzenia procesu. Wymagania związane z tym procesem będą uwzględnione przez Wykonawcę na etapie projektowania i konstrukcji oraz zawarte w odpowiednich Załącznikach ujętych w Procedurach Odbiorowych obiektu.

Zgodnie z wymaganiami, wszystkie komory zespołu kotłowego Wykonawca zaopatrzy w odpowiednią ilość króćców i przyłączy dla:

• odpowietrzeń,

• odwodnień i spustów,

• wyczystek lub otworów inspekcyjnych,

• króćców dla przyrządów pomiarowych,

• szpilek do izolacji,

• innych wymaganych.

Palenisko biomasowe z rusztem ruchomym powinno być zaprojektowane do spalania biomasy drzewnej (zrębki drzewne) i zapewniać uzyskanie mocy nominalnej przy wilgotności 30-55%. Palenisko powinno być dostarczone z obudową, z termiczną izolacją, ruchomym rusztem, podajnikiem paliwa z zasobnikiem wyposażonym w system przeciwpożarowy, systemem usuwania popiołu, kanałami powietrza z wentylatorami, hydraulicznym systemem rusztu i podawania paliwa do komory spalania. Przewidzieć należy kilka drzwi rewizyjnych, wizjerów dla wygodnej pracy i obsługi paleniska.

Proces spalania ma być kontrolowany w pełni automatycznie w odniesieniu do zapotrzebowania na ciepło.

Właściwa regulacja przepływów powinna umożliwiać wysoką jakość spalania paliwa przy równoczesnym uzyskaniu emisji korzystniejszej dla środowiska.

System usuwania popiołu

W celu usuwania popiołu z rusztu zostanie przewidziany i zainstalowany główny system czyszczący na końcu rusztu. Mniejsze cząstki pyłu, które dostaną się między elementy rusztu powinny być zbierane za pomocą zgarniaczy wzdłużnych i poprzecznych, a następnie usuwane do przenośnika i zbierane do zbiornika pyłu. Zbiornik na popiół będzie tak skonstruowany, że będzie można go wymieniać, dokonywać go napraw oraz przeglądów.

Układ doprowadzania powietrza do spalania

Wykonawca wyposaży kocioł w kompletne kanały powietrza niezbędne do właściwej pracy urządzenia.  Na kanałach Wykonawca przewidzi zainstalowanie, kompensatorów, klap, włazów kontrolnych, króćców pomiarowych, urządzeń do pomiaru przepływu, podparć, kotew, zamocowań i izolację cieplną.

Kanały powietrza będą:

- zaprojektowane przez Wykonawcę w sposób umożliwiający rozszerzalność i przemieszczenia,

- dostarczone przez Wykonawcę z konstrukcją zapewniającą sztywność oraz odpowiedni zapas na erozję i korozję w stosunku do wartości obliczeniowych,

- zaprojektowane przez Wykonawcę w taki sposób, aby posiadały odpowiednią wytrzymałość na nad- i podciśnienie oraz ewentualne wibracje,

- zrealizowane przez Wykonawcę w taki sposób, aby wszystkie połączenia były spawane z wyjątkiem połączeń z urządzeniami,

- wyposażone przez Wykonawcę w zamknięcia i połączenia szczelne.

Układ odpylania spalin

Kocioł należy wyposażyć w układ odpylania spalin gwarantujący spełnienie norm standardów emisyjnych (emisji pyłów poniżej <30 mg/Nm3 w przeliczeniu na 6% O2).

Dostarczony układ odpylania powinien być wyposażony w układ do odbioru pyłów. Spaliny powstałe w kotle będą oczyszczane w elektrofiltrze w stopniu umożliwiającym osiągnięcie założonych i wymaganych norm emisji pyłu. Elektrofiltr winien być wyposażony w zespół zasilający umożliwiający płynną zmianę parametrów pracy w przedziale 0-100% mocy.

Emisje z kotła biomasowego musza być zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (zwanej dalej Dyrektywą MCP)

Hałas

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach wg PN-B-02151-2:2018-01.

## Urządzenia do przygotowania transportu i załadunku biomasy

W celu prawidłowej obsługi kotłowni biomasowej w ramach zadania należy dostarczyć:

Ładowarka Kołowa:

W ramach zadania należy dostarczyć jedną ładowarkę kołową do załadunku biomasy.

Moc silnika: min. 110 KM, napęd 4x4, wszystkie osie skrętne, wysięgnik o wysokości min. 8m

Rębak:

Moc silnika: min. 75 KM, pojemność zbiornika paliwa 60 l/h, rodzaj chłodzenia: ciecz, rodzaj paliwa: olej napędowy, licznik motogodzin, rura zrzutowa ze ślimakową obrotnicą 360o, własny system hydrauliczny,, średnica materiału: pień do 250 mm, z odrostami 300mm.

## Wykonywanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z postanowieniami Kontraktu. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji Kontraktu zobowiązany do:

- zapoznania się ze wszystkimi szczegółowymi wymaganiami Zamawiającego,

- zapoznania się z warunkami fizycznymi, prawnymi, środowiskowymi dotyczącymi przedmiotowej inwestycji,

- zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi terenu budowy (sytuacja geologiczna, warunki klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dojazd, zakwaterowanie, urządzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).

Zamawiający przed złożeniem oferty zaleca Wykonawcy odbycie wizji lokalnej na terenie inwestycji.

Ogólne zasady wykonywania robót

Wszystkie roboty należy prowadzić w porozumieniu z Zamawiającym.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami prawa polskiego. Wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót sporządzi szczegółową inwentaryzację infrastruktury podziemnej na całej trasie rurociągów, zaznajomi się z lokalizacją wszelkich istniejących mediów i sieci, na które prowadzone roboty mogą mieć wpływ, i poniesie wszelką odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe i spowodowane w wyniku prowadzonych robót.

Wykonawca przedstawi rozwiązania projektowe kolizji w projekcie wykonawczym.

Jeśli w trakcie prowadzenia robót niezbędne okażą się zmiany w istniejących instalacjach, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o tym fakcie.

Niezbędne zmiany powinny być uzgodnione z Zamawiającego przed ich wykonaniem.

Wykonawca z należytą dokładnością i starannością zabezpieczy istniejącą infrastrukturę przed ewentualnym uszkodzeniem.

Tablica informacyjna budowy

Wykonawca dostarczy i zamontuje tablicę informacyjną budowy, zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy zostanie zakupiony przez Wykonawcę i złożony do opieczętowania /zarejestrowania do właściwego organu administracji budowlanej/ przed rozpoczęciem robót.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy  oprócz Dziennika Budowy zalicza się:

- pozwolenie na budowę,

  - protokoły przekazania placu budowy,

  - protokoły odbioru robót,

  - protokoły z rad budowy,

  - korespondencję na budowie,

  - dokumentację fotograficzną.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.

Wymagania przy odbiorze

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

- odbiór końcowy

Gotowość do wykonania odbioru końcowego dla robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na

piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Wykonawca wyrazi taką gotowość po zakończeniu wszystkich robót i prób końcowych, nie później niż w terminie 14 dni przed proponowanym terminem przeprowadzenia odbioru końcowego. Równocześnie Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentacje powykonawczą zgodnie z wymaganiami opisanymi w PFU.

Wykonawca przeprowadzi odbiory końcowe, które obejmą badania i gwarancje

opisane w PFU.

Odbiory końcowe prowadzone będą na koszt Wykonawcy.

W przypadku nieudanych odbiorów końcowych będą miały zastosowanie odpowiednie postanowienia umowy.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

2.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wymaga się, aby Wykonawca stosował aktualne przepisy i normy w chwili prowadzenia prac objętych Umową. Poniżej reprezentowane normy są aktualne na dzień sporządzenia PFU.

2.1.1. Wykaz ustaw i rozporządzeń krajowych

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1322, z późniejszymi zmianami),

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017 poz. 2101, z późniejszymi zmianami),

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 142, z późniejszymi zmianami),

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 1073, z późniejszymi zmianami),

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566, z późniejszymi zmianami),

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799),

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992, z późniejszymi zmianami),

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570, z późniejszymi zmianami),

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012 poz. 462),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963),

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923),

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz. 1542),

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących spowodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. 2014 poz. 1169),

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71),

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031),

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 157 przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, z późniejszymi zmianami),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401),

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133),

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2008 nr 199 poz.1228),

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz.U. 2016 poz. 811),

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki (Dz.U. 2002 nr 4 poz. 43),

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2017 poz. 1040, z późniejszymi zmianami),

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2016 poz. 1036),

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz.U. 2016 poz. 812),

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1269).

2.1.2. Wykaz Dyrektyw Unii Europejskiej

• Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej,

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa,

• Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,

• Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn,

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów,

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych,

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych,

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia,

• Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń. 158

2.1.3. Wykaz wybranych norm konstrukcyjnych

• PN-EN 206+A1:2016-12 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność,

• PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja,

• PN-EN 12978+A1:2012 Drzwi i bramy – Urządzenia zabezpieczające do drzwi i bram z napędem – Wymagania i metody badań,

• PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja,

• PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-1: Oddziaływania ogólne – Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach,

• PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-2: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru,

• PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-3: Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem,

• PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru,

• PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-5: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania termiczne,

• PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-6: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji,

• PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-7: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wyjątkowe,

• PN-EN 1991-3:2009 Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje – Część 3: Oddziaływania wywołane dźwignicami i maszynami

• PN-EN 1991-4:2008 Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje – Część 4: Silosy i zbiorniki,

• PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków,

• PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz,

• PN-B-02481:1998 Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,

• PN-EN 1993-1-6:2009 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1- 6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych,

• PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-12: Reguły dodatkowe rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymałości do S 700 włącznie,

• PN-EN 1993-1-7:2008 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1- 7: Konstrukcje płytowe,

• PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

– Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków,

• PN-EN 1993-1-11:2008 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-11: Konstrukcje cięgnowe,

• PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-8: Projektowanie węzłów,

• PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1- 5: Blachownice,

• PN-EN 1993-6:2009 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 6: Konstrukcje wsporcze dźwignic, 159

• PN-EN 1993-1-9:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-9: Zmęczenie,

• PN-EN 1993-1-4:2007 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1- 4: Reguły ogólne – Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych,

• PN-EN 1993-1-10:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1- 10: Dobór stali ze względu na odporność na kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową,

• PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metody obliczania,

• PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa,

• PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych,

• PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych,

• PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1- 3: Reguły ogólne – Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno,

• PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

• PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów,

• PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne,

• PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego,

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania,

• PN-EN-197-1:2012 Cement – Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku,

• PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja,

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesów produkcji betonu,

• PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję – Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję,

• PN-EN ISO 10545-1:2014 Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie płytek i warunki odbioru,

• PN-EN 1081:2001 Elastyczne pokrycia podłogowe – Wyznaczanie rezystancji elektrycznej,

• PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych,

• PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych,

• PN-EN 1192:2001 Drzwi – Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych,

• PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych – Część 1: Wymagania, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie,

• PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja,

• PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja,

• PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja,

• PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja,

• PN-EN 12424:2002 Bramy – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja,

• PN-EN 12425:2002 Bramy – Odporność na przenikanie wody – Klasyfikacja,

• PN-EN 12426:2002 Bramy – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja, 160

• PN-EN 12428:2013-06 Bramy – Współczynnik przenikania ciepła – Wymagania dotyczące obliczeń,

• PN-EN 12453:2017-10 Bramy – Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem – Wymagania i metody badań,

• PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach – Część 2: Badanie nieniszczące – Oznaczanie liczby odbicia

• PN-EN 12604:2017-11 Bramy – Aspekty mechaniczne – Wymagania i metody badań,

• PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu,

• PN-EN 1303:2015-07 Okucia budowlane – Wkładki bębenkowe do zamków – Wymagania i metody badań,

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,

• PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja,

• PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowane i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja,

• PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień,

• PN-EN 14041:2018-02 Elastyczne, włókiennicze, laminowane i modułowe wielowarstwowe pokrycia podłogowe – Właściwości zasadnicze,

• PN-EN ISO 14122-1:2016-08 Bezpieczeństwo maszyn – Stałe środki dostępu do maszyn – Część 1: Dobór stałych środków dostępu oraz ogólne wymagania dotyczące dostępu,

• PN-EN 14411:2016-09 Płytki ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie,

• PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych – Wymagania i badania,

• PN-EN ISO 14731:2008 Nadzorowanie spawania – Zadania i odpowiedzialność,

• PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe – Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność – Klasy tolerancji,

• PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe – Płaskość ogólna i miejscowa – Klasy tolerancji,

• PN-EN ISO 15607:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Zasady ogólne,

• PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych,

• PN-EN 1670:2008 Okucia budowlane – Odporność na korozję – Wymagania i metody badań,

• PN-EN 508-1:2014-08 Wyroby do pokryć dachowych i okładzin z metalu – Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję – Część 1: Stal,

• PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład,

• PN-EN 845-2+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża,

• PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego,

• PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów – Część 2: Zaprawa murarska

• PN-EN ISO 12944-1:2018-01 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych – Część 1: Ogólne wprowadzenie,

• PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki do betonu – Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie,

• PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót budowlanych,

• PN-N-01307:1994 Hałas – Dopuszczalne wartości parametrów hałasu w środowisku pracy – Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów. 161

2.1.4. Wykaz wybranych norm sanitarnych

• PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego,

• PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi,

• PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania

– Wymagania ogólne i badania,

• PN-EN ISO 5802:2008 Wentylatory przemysłowe – Badania charakterystyk działania w miejscu zainstalowania,

• PN-EN 1514-1:2001 Kołnierze i ich połączenia – Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN – Część 1: Uszczelki niemetalowe płaskie z wkładkami lub bez wkładek,

• PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny,

• PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja – Urządzenia i sieć zewnętrzna – Oznaczenia graficzne,

• PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze,

• PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary,

• PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – Wymiary,

• PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności,

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania,

• PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków – Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej,

• PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego (polichlorku winylu) (PVC-U)

• PN-EN 1123-1:2007 Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowanych ogniowo – Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością,

• PN-EN 1123-2+A1:2007 Rury i kształtki kanalizacyjne z rur stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowane ogniowo – Część 2: Wymiary,

• PN-EN 1124-2:2014-07 Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym – Część 2: System S, kształty i wymiary,

• PN-EN 1124-3:2008 Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym – Część 3: System X – Wymiary,

• PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania,

• PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 2: Kanalizacja sanitarna – Projektowanie układu i obliczenia,

• PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 2: Rury,

• PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 4: Armatura,

• PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych – Wymagania wytrzymałościowe, 162

• PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym,

• PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji,

• PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków – Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach,

• PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania,

• PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące przewodów giętkich,

• PN-EN 13480-1:2017-10 Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 1: Postanowienia ogólne,

• PN-EN 13480-2:2017-10 Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 2: Materiały,

• PN-EN 13480-3:2017-10 Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 3: Projektowanie i obliczenia,

• PN-EN 13480-4:2017-10 Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 4: Wykonanie i montaż,

• PN-EN 13480-5:2017-10 Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 5: Kontrola i badania,

• PN-EN 13480-6:2017-10 Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 6: Wymagania dodatkowe dla rurociągów podziemnych

• PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych,

• PN-EN 253+A2:2015-12 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu,

• PN-EN 448:2015-12 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Kształtki – zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu,

• PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

• PN-ISO 1127:1996 Rury ze stali nierdzewnych – Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę długości,

• PN-EN ISO 15874-2:2016-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Polipropylen (PP) – Część 2: Rury,

• PN-EN ISO 15875-2:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen (PE-X) – Część 2: Rury,

• PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem – Wymiary i masy na jednostkę długości,

• PN-EN 10296-1:2006 Rury stalowe ze szwem o przekroju okrągłym do zastosowań mechanicznych i ogólnotechnicznych – Warunki techniczne dostawy – Część 1: Rury ze stali niestopowych i stopowych,

• PN-EN 10297-1:2005 Rury stalowe okrągłe bez szwu dla zastosowań mechanicznych i ogólnotechnicznych – Warunki techniczne dostawy – Część 1: Rury ze stali niestopowej i stopowej,

• PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo – Sieci ciepłownicze – Wymagania i badania przy odbiorze.

2.1.5. Wykaz wybranych norm elektrycznych

• PN-EN 60204-1:2010 Bezpieczeństwo Maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 1: Wymagania ogólne,

• PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym,

• PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż 163 wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne,

• PN-EN 60071-1:2008 Koordynacja izolacji – Część 1: Definicje, zasady i reguły,

• PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych – Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych,

• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP),

• PN-EN 61000-6-2:2008 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-2: Normy ogólne – Odporność w środowiskach przemysłowych,

• PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne,

• PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach,

• PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia ogólne,

• PN-EN 60034-1:2011 Maszyny elektryczne wirujące – Część 1: Dane znamionowe i parametry,

• PN-EN 60076-1:2011 Transformatory – Część 1: Wymagania ogólne,

• PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka.

2.1.6. Stosowanie norm przez Wykonawcę

Stosowanie odpowiednich norm wskazanych jest obowiązkowe, jeśli nie wskazano inaczej. W przypadku braku odpowiednich Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, obowiązkowe jest stosowanie, (jeśli nie wskazano inaczej w niniejszym PFU) następujących norm i wytycznych:

1. Europejskie aprobaty techniczne,

2. Wspólne specyfikacje techniczne,

3. Normy międzynarodowe,

4. Inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez organy normalizacyjne,

5. Polskie Normy,

6. Polskie aprobaty techniczne,

7. Polskie specyfikacje techniczne.

Wykonawca, w procesie realizacji inwestycji będzie posługiwał się jedynie normami zamieszczonymi w BIP PKN lub na stronie internetowej PKN, to znaczy aktami jednoznacznie dopuszczonymi do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Stosowanie i posługiwanie się innymi normami niż wskazanymi powyżej, każdorazowo powinno być uzgodnione z Zamawiającym, przed ich zastosowaniem.

- Załączniki

| Zał. nr | Tytuł załącznika |
| --- | --- |
| 1 | PZT |
| 2 | Schemat Technologiczny |
| 3 | Rzut Kotłowni poziom 0,00 |
| 4 | Przekrój Kotłowni A-A |
| 5 | Rzut EC poziom 0,00 |
| 6 | Rzut Kotłowni poziom +4,50 |
| 7 | Przekrój Kotłowni A-A |
| 8 | Wykres uporządkowany |
| 9 | Schemat elektryczny |